### АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.04.2018 г.         № 292

Об утверждении актуализированных Схем теплоснабжения Ильёвского и Береславского сельских поселений Калачёвского муниципального района Волгоградской области

# В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации») и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Ильёвского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 1).

2.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения на 2014 – 2029 гг. Береславского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 2).

3.Утверждённые актуализированные схемы теплоснабжения разместить на официальном сайте администрации.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Калачёвского муниципального района Д.В. Сарычева.

Глава Калачёвского

муниципального района                                                       П.Н. Харитоненко

Администрация Ильевского сельского поселения

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ильевского сельского поселения

Калачевского муниципального района

Волгоградской области

Разработчик ООО «Энергоэффективность»

Генеральный директор ____________ А.М.Алимов

Волгоград 2014

РЕФЕРАТ

Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Схема теплоснабжения составлена в соответствии со следующими нормативными актами:

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- Совместный Приказ Минэнерго России N 565, Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения".

Схема теплоснабжения разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Заказчиком-координатором исполнения схемы теплоснабжения является администрация ХХХ сельского поселения, в лице главы администрации.

Исполнителем является Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективность» в лице генерального директора.

Схема теплоснабжения рассчитана на реализацию в течение 2014-2029 годов.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	2

СОДЕРЖАНИЕ	3

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

ВВЕДЕНИЕ	14

КНИГА 1	15

1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ	16

1.1.	Площадь строительных фондов	16

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии	18

2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	20

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения	20

2.2.	Существующие и перспективные зоны действия систем централизованного теплоснабжения	21

2.3.	Существующие и перспективные зоны действия систем индивидуального теплоснабжения	22

2.4.	Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки	22

3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	24

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	26

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	28

6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	30

7.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	31

8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	32

9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	33

10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	35

КНИГА 2	36

1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	37

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	37

1.2.	Источники тепловой энергии	38

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	44

1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	47

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии	47

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	49

1.7.	Балансы теплоносителя	51

1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	52

1.9.	Надежность теплоснабжения	52

1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	53

1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	55

1.12.	Целевые показатели теплоснабжения	56

1.13.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	57

2.	ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	59

3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	60

4.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	62

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	64

5.1.	Предложения и мероприятия	64

5.2.	Организация технического учета тепла.	64

5.3.	Организация коммерческого учета тепловой энергии	65

5.4.	Замена котлов	65

5.5.	Установка частотного привода	65

5.6.	Тепловой график	65

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	67

7.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	68

8.	ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	69

9.	ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	71

10.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	72

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	73

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	74

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей схеме приведены ссылк на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон РФ №190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФот 22 Февраля 2012 г.№154«О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Совместный Приказ Минэнерго России N 565, Минрегиона России N 667от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

- СП 124.13330.2012  Тепловые сети

- СП 89.13330.2012  Котельные установки

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопров

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация.

- СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

1) тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

2) качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

3) источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

4) теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

4.1) теплоноситель - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения;

5) тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

5.1) объекты теплоснабжения - источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность;

6) тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

7) тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

8) теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

9) потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

10) инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

11) теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

12) передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

13) коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

14) система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

15) режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

16) теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

17) надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

18) регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

19) орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

19.1) открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

20) схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

21) резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

22) топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

23) тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

24) точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

25) комбинированная выработка электрической и тепловой энергии - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

26) базовый режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

27) "пиковый" режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

28) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

29) бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

30) радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

31) плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение);

32) живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок;

33) показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения - показатели, применяемые для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов.

ВВЕДЕНИЕ

Ильевское сельское поселение состоит из четырех населенных пунктов: поселок Ильевка, поселок Пятиморск, хутор Рюмино-Красноярский, хутор Камыши. Ильевка – поселок Калачевского района Волгоградской области в 7 км. от районного центра г.Калач-на-Дону.

Система централизованного отопления поселения включает две котельные, установленной тепловой мощностью 1,9 МВт и 1,7 МВт. Котельные расположены на территории п. Пятиморск. Тепло подается в многоквартирные жилые дома, общественные здания и несколько частных домов. Остальные частные дома сельского поселения имеют индивидуальные источники тепловой энергии, преимущественно газовые котлы.

Схема теплоснабжения Ильевского сельского поселения разрабатывается на срок до 2029 года.Целью схем теплоснабжения является разработка технических решений, направленных на обеспечение качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, с учетом прогноза градостроительного развития.

При изменении существенных условий схема теплоснабжения подлежит актуализации, но не чаще 1 раза в год.

Администрация Ильевского сельского поселения

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ильевского сельского поселения

Калачевского муниципального района

Волгоградской области

# КНИГА 1

Утверждаемая часть

Волгоград 2014

- ПОКАЗАТЕЛИПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

## Площадь строительных фондов

Строительные фонды и население Ильевского сельского поселения сосредоточены в четырех населенных пунктах, согласно таблице 1.

Таблица 1 – Распределение строительных фондов

|  | п.Ильевка | п.Пятиморск | х.Камыши | х.Рюмино- Красноярский |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | 1621 | 2850 | 607 | 169 |
| Индивидуальная застройка, м² | 23 288,7 | 26147,1 | 8 761,2 | 2 354,2 |
| Многоквартирная застройка, м² | - | 15096,3 | - | - |
| Общественные здания, м² | 1867 | 1536 | 464 | 305 |
| Производство, м² | н/д | н/д | н/д | н/д |

Застройка представлена преимущественно одноквартирными индивидуальными домами усадебного типа. Так же присутствует многоэтажная и многоквартирная застройка в п. Пятиморск.

Многоквартирные дома и часть зданий в п. Пятиморск отапливаются от централизованной системы отопления.

Дома в п. Ильевка, х. Камыши, х. Рюмино-Красноярский и часть домов в п. Пятиморск отапливаются от индивидуальных источников тепловой энергии.

Расположение населенных пунктов на карте сельского поселения представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Границы Ильевского сельского поселения

Муниципальное жилищное строительство на территории поселения не ведется и не планируется.

Стратегические планы социального и экономического развития региона и района так же не предполагают сноса или размещения новых объектов капитального строительства на территории поселения.

Согласно генеральному плану сельского поселения основное направление строительства – реконструкция (увеличение общей площади жилого дома).

Так же ведется частное жилищное строительство на выделенных участках п.Ильевский, севернее федеральной трассы М40.

## Объемы потребления тепловой энергии

Нужды центрального теплоснабжения обеспечивают котельная №6, установленной мощностью 1,9 МВт и котельная №7, установленной мощностью 1,7 МВт, расположенные в п. Пятиморск.На данный момент заявки на подключение к системе централизованного теплоснабжения от населения и организаций отсутствуют. За последние 3 года к тепловой сети были подключены два общественных здания (музей и магазин «Радеж»), а так же отключено частное домовладение (переход на индивидуальное отопление).

На основании п.1.1 делаем вывод, что площадь строительных фондов. охваченных системой централизованного теплоснабжения. до 2029 года значительно не изменится. Спрос на тепловую нагрузку по зонам действия котельныхи по этапам приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Спрос на тепловую энергию, Гкал/год

| Категория | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 |
| Многоквартирные дома | 1923,8 | 1923,8 | 1923,8 | 1923,8 | 1923,8 | 1923,8 | 1923,8 |
| Общественные здания | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Котельная №7 |
| Многоквартирные дома, общежития | 1605,2 | 1605,2 | 1605,2 | 1605,2 | 1605,2 | 1605,2 | 1605,2 |
| Индивидуальные дома | 124,2 | 124,2 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Общественные здания | 824,2 | 900,9 | 855,8 | 855,8 | 855,8 | 855,8 | 855,8 |

Расчетные данные по тепловой нагрузке индивидуальных источников тепловой энергии, на основании методики, изложенной в [2], приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Потребление от индивидуальных источников тепловой энергии

| Зона | Топливо | Общая площадь | Потребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Пятиморск | Газ, уголь | 26147,1 | 11,7 |
| п. Ильевка | Газ, уголь | 23288,7 | 10,5 |
| х. Камыши | Газ, уголь | 8761,2 | 3,9 |
| х. Рюмино-Красноярский | Газ, уголь | 2354,2 | 1,1 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕБАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## Радиус эффективного теплоснабжения

Отсутствие разработанных, согласованныхна федеральном уровне и введенных в действиеметодических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкциидействующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципеорганизации вновь создаваемой системы теплоснабжения.

Предлагается методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь. Расчет годовых тепловых потерь через теплоизоляцию и с утечкой теплоносителя произведен в соответствии с методическими указаниями [3].

Абсолютная теплопотеря зависят от диаметра участка и его длины. Теплопотеря конкретного абонента зависит от типоразмера труб на маршруте транспортировки теплоносителя.Разработанная методика такого расчета приведенав [1]. За допустимую норму тепловых потерь принят уровень 5% годового потребления.

100% в графе «Норма потерь» обозначает, что на данном маршруте допустимая норма потерь исчерпана. Результаты расчета маршрутов приведены в Приложении 1.

Из расчета теплосети котельной №6 видно, что часть крайних потребителей выходят за зону эффективного радиуса теплоснабжения.Увеличить радиус эффективного теплоснабжения до 400-500 м можнопутем строительства теплопровода диаметром 150-200 мм, однако у котельной №6 нет достаточной избыточной мощности, а в радиусе 400-500 м нет достаточной компактной тепловой нагрузки, чтобы загрузить такой теплопровод. Делаем вывод, что наращивать радиус теплоснабжения, в перспективе до 2029 года, не представляется возможным.

Из расчета теплосети котельной №7 видно, что часть крайних потребителей выходят за зону эффективного радиуса теплоснабжения. Увеличить радиус эффективного теплоснабжения до 600-800 м можно путем строительства  теплопровода диаметром 200-250 мм, однако у котельной №7 нет достаточной избыточной мощности, а в радиусе 600-800 м нет достаточной компактной тепловой нагрузки, чтобы загрузить такой теплопровод. Делаем вывод, что наращивать радиус теплоснабжения, в перспективе до 2029 года, не представляется возможным.

Границы зоны эффективного  теплоснабжения котельных приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Технологические зоны действия котельных

## Существующие и перспективные зоны действия систем централизованного теплоснабжения

Центральная котельная может предложить свои услуги там, где тепло индивидуального источника теплоснабжения дороже, чем центрального.

В долгосрочной перспективе, стоимость тепловой энергии индивидуального источника значительно ниже централизованного из-за большей гибкости регулирования, отсутствия теплопотерь при транспортировке, отсутствия накладных расходов. На практике, всего два  одноквартирных частных дома остаются подключенными к централизованной системе отопления и один хозяин частного дома прервал договор, в пользу индивидуального источника тепловой энергии, в 2012 году.

Для предприятий, арендующих площади на определенный срок более выгодным может быть подключение к централизованной сети теплоснабжения,к примеру, магазин «Радеж» был подключен к тепловой сети в 2012 году.

Таким образом зона действия системы централизованного теплоснабжения, в перспективе до 2029 года, значительно не изменится.

## Существующие и перспективные зоны действия систем индивидуальноготеплоснабжения

Зона действия индивидуальных источников теплоснабжения охватывает полностью х. Рюмино-Красноярский, х. Камыши, п. Ильевский и часть домов в п. Пятиморск. Большая часть домов оборудована газовыми котлами, остальные – твердотопливными. Зона перспективной индивидуальной застройки, севернее федеральной трассы М40, так же относится кзоне действия систем индивидуального теплоснабжения.

## Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки

Существующий баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным №6 и №7 приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Текущий баланс тепловой мощности и нагрузки

| № п/п | Параметр | Котельная №6 | Котельная №7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 4 | Резервная мощность, Гкал/ч | 0 | 0 |
| 5 | Потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,06 | 0,13 |
| 6 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,898 | 1,25 |
| 7 | Избыточная мощность, Гкал/ч | 0,66 | 0,1 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки основан на данных Генерального плана Ильевского сельского поселения и на рекомендациях настоящей схемы теплоснабжения.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузкив 2019 году  приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Баланс тепловой мощности и нагрузки в 2019 году

| № п/п | Параметр | Котельная №6 | Котельная №7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 4 | Резервная мощность, Гкал/ч | 0 | 0 |
| 5 | Потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,06 | 0,13 |
| 6 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,898 | 1,25 |
| 7 | Избыточная мощность, Гкал/ч | 0,66 | 0,1 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в 2029 году приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Баланс тепловой мощности и нагрузки в 2029 году

| № п/п | Параметр | Котельная №6 | Котельная №7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 4 | Резервная мощность, Гкал/ч | 0 | 0 |
| 5 | Потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,06 | 0,13 |
| 6 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,898 | 1,25 |
| 7 | Избыточная мощность, Гкал/ч | 0,66 | 0,1 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕБАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Основной нагрузкой на водоподготовительную установку (ВПУ) является подпитка котлов. Допустимая потеря теплоносителя в аварийном режиме ограничена производительностью установки водоочистки и составляет:

- 1,3 м³/ч для котельной №6;

- 1,3 м³/ч для котельной №7.

Есть возможность прямой подачи воды в тепловую сеть, минуя систему водоочистки. В таком случае допустимая потеря теплоносителя в аварийном режиме составит:

- 3,6 м³/ч для котельной №6;

- 3,6м³/ч для котельной №7.

Приборный учет расхода воды на подпитку не ведется. Утечка теплоносителя, рассчитанная на основании [4],  составляет:

- 0,33 м³/сут для котельной №6;

- 1,62 м³/сут для котельной №7.

Утечки теплоносителя в расчетном периоде представляются неизменными. Настоящий и перспективный баланс водоподготовительных установок приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Баланс водоподготовительных установок

| Котельная | Тип ВПУ | Произв., м³/ч | Усредненый расход, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2019 | 2024 | 2029 |
| №6 | LM-1FM | 1,3 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| №7 | LM-1FM | 1,3 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |

Увеличение мощности ВПУ на сегодняшний день и  в перспективе не требуется. В случае аварийной утечки возможно прямое подключение подпиточного насоса к контуру котла, что обеспечит компенсацию утечки теплоносителя до 2,5-3 м³/ч.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Общественные здания попадают в радиус эффективного теплоснабжения и обеспечены тепловой энергией в полном объеме. Заявки на подключение абонентов к тепловой сети отсутствуют. Увеличение площадей общественных зданий  Генеральным планом сельского поселения до 2029 года не предусмотрено. Частные застройщики обеспечивают себя индивидуальными системами теплоснабжения. Строительство новых котельных не предусматривается.

С целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения в существующих зонах предлагаются следующие мероприятия.

- организовать технический учет тепла, отдаваемого в тепловую сеть котельной №6 и котельной №7;

- организовать коммерческий учет тепловой энергии на границах раздела тепловой сети и абонентов;заменить котлы НР-18 в котельной №7 более современными и энергоэффективными котлами,после выработки ресурса в 2024 году, выбор мощности котлов обусловить тепловой нагрузкой потребителей;

- заменить котлы КСВ-0,63 на более современные и энергоэффективные, после выработки ресурса в 2019 году, выбор мощности котлов обусловить тепловой нагрузкой потребителей;

- установитьчастотные преобразователи для привода циркуляционных насосов;

- утвердить тепловой график котельной с опорной температурой 18ºС.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии находится в Главе 5 Книги 2.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Перераспределение тепловой нагрузки между котельными №6 и №7 не предусматривается, из-за большой удаленности котельных друг от друга.

Строительство новых тепловых сетей не предусматривается, так как не предусматривается наращивание тепловой нагрузки в зоне эффективного теплоснабжения котельных. Предусматривается планомерная звмена ветхих участков тепловой сети.

В целях повышения надежности теплоснабжения предусматривается планомерная замена наиболее изношенных участков трубопроводов.

Отсутствие индивидуальных тепловых пунктов вызывает значительный перерасход энергии для отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий при централизованном теплоснабжении - от 19 до 32 %.

Отсутствие на вводах общественных зданий индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) вызывает значительный перерасход энергии для отопления при централизованном теплоснабжении.

ИТП осуществляет регулировку, учет потребления тепла и позволяет внедрить горячее водоснабжение здания. Необходимо заинтересовать собственников зданий в обустройстве ИТП, мотивируя следующим:

- потребление тепла по прибору учета, обычно в 1,5-2 раза ниже, чем по расчетной норме;

- устройство ИТП позволяет уменьшать теплопотребление в ночное время, выходные и праздничные дни, что дополнительно экономит 10-20% тепловой энергии;

- устройство ИТП позволяет ввести горячее водоснабжение здания;

- установка теплосчетчика является обязательной, согласно ФЗ № 190 «Об энергосбережении».

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Топливный баланс  - совокупность показателей по запасам топлива на начало и конец периода, расчетной поставки топлива по видам и расхода топлива на производство электрической и тепловой энергии.

Котельные №6 и №7 рассчитаны один первичный энергоноситель -  природный газ, резервного вида топлива не предусмотрено, запасы топлива не создаются.

- ИНВЕСТИЦИИВ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разбито на пятилетние этапы выполнения работ,начиная с 2014 года. Ниже в таблице 8описываются мероприятия с указанием объема финансирования.Стоимостная оценка приведена с учетом СНиП IV.14.82г «Сборники укрупненных сметных норм. Сети и сооружения теплоснабжения», цены ориентировочные, подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Таблица 8 -Финансовые потребности в реализацию предложения

| Наименование работ/статьи затрат | 2019, тыс.р. | 2024, тыс.р. | 2029, тыс.р. | Всего, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация технического учета теплоносителя на котельной №7 | 120 | - | - | 120 |
| Организация коммерческого учета абонентов | 80 | 80 | 80 | 240 |
| Замена котлов нр-18 | - |  | 2000 | 2000 |
| Замена котлов КСВа-0,63 |  | 2000 |  | 2000 |
| Установка частотного привода насосов | 100 | - | - | 100 |
| Замена ветхих участков тепловых сетей | 50 | 50 | 50 | 150 |
| ИТОГО |  |  |  | 4610 |

- РЕШЕНИЕОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая  теплоснабжающая  организация  в  системе  теплоснабжения  (далее  -  единая  теплоснабжающая  организация)  -теплоснабжающая  организация,  которая  определяется  в  схеме  теплоснабжения  федеральным  органом  исполнительной  власти, уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  на  реализацию  государственной  политики  в  сфере  теплоснабжения,  или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус  единой  теплоснабжающей  организации  присваивается  органом  местного самоуправления,  а  в  случае  смены  единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В  настоящее время  в  Ильевском сельском поселении действует единственная эксплуатирующая организация муниципальное унитарное предприятие «Ильевское коммунальное хозяйство». На основании имеющихся данных об организации работ в МУП «ИКХ» и критериев определения единой теплоснабжающей организации рекомендуется определить гарантирующей организацией в границах Ильевского сельского поселения муниципальное унитарное предприятие «Ильевское коммунальное хозяйство».

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловая сеть Ильевского сельскогопоселения не позволяет перераспределить тепловую нагрузку между котельными №6 и №7.

Строительство резервных теплопроводов, соединяющих котельные экономически не оправдано из-за значительного взаимного удаления.

- РЕШЕНИЯПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В границах Ильевского сельского поселения бесхозных тепловых сетей не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В утверждаемой части проекта схемы теплоснабжения приведены все основные сведения, установленные нормативными правовыми актами и необходимые для утверждения схемы теплоснабжения.

Материалы, детализирующие решения утверждаемой части приведены в книге 2 "Обосновывающие материалы"

Администрация Ильевского сельского поселения

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ильевского сельского поселения

Калачевского муниципального района

Волгоградской области

КНИГА 2

Обосновывающие материалы

Волгоград 2014

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Функциональная структура теплоснабжения

В пределах сельского поселения действует две котельных, распложенных на территории поселка Пятиморск. Это котельная №6 и котельная №7. Котельные снабжают жилые и общественные здания тепловой энергией, горячее водоснабжение отсутствует.Зона действия котельной №6 и котельной №7 представлены на рисунках 1.1 и 1.2.

Рисунок 1.1. Зона действия котельной №6

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей осуществляет Муниципальное унитарное предприятие  «Ильевское коммунальное хозяйство» (МУП «ЖКХ»).

В здании каждой котельной устроен пункт диспетчерского управления с круглосуточным дежурством оператора.

Рисунок 1.2. Зона действия котельной №7

В зданиях и домах, поселка Пятиморск,  не подключенных к централизованной системе отопления, используют индивидуальные источники теплоснабжения, работающие  на газе или твердом топливе.В домах в п.Ильевка, х.Рюмино-Красноярский и х.Камыш используются индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и твердом топливе.

## Источники тепловой энергии

### Газовая котельная № 6 расположена в отдельно стоящем одноэтажном здании, расположенном по адресу ул. Песчаная, д.4. котельная введена в действие в 1977 году. Принципиальная тепловая схема котельной приведена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3. Принципиальная тепловая схема котельной №6

Параметры теплофикационного оборудования котельной приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Характеристики котлов котельной №6

| № п/п | Котел | Номинальная мощность, МВт | КПД, не хуже, % | Год ввода | Ресурс не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КСВа-0,63 Гн | 0,16-0,63 | 91 | 2007 | 10 |
| 2 | КСВа-0,63 Гн | 0,16-0,63 | 91 | 2007 | 10 |
| 3 | КСВа-0,63 Гн | 0,16-0,63 | 91 | 2007 | 10 |

Максимальная мощность котельной составляет 1,89 МВт(1,62 Гкал/ч). Максимальная расчетная нагрузка котельной составляет 0,898 Гкал/ч (1,05 МВт).

Циркуляционные насосы установлены типа К-80-50-200 и имеют следующие технические характеристики:

- подача, м³/ч                           - 50;

- напор, м                                -  50;

- КПД , %                                 - 59;

- мощность двигателя, кВт     - 15.

Расход тепловой энергии на собственные нужды отсутствует.

Управление подачей тепла осуществляется оператором котельной согласно температурному графику и задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 часов.

Регулирование отпуска тепловой энергии предполагает изменение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменяемом его расходе. Температурный график работы тепловых сетей 95/70 ºС. Температурный график приведен на рисунке 1.4

Рис 1.4. Температурный график котельной

Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

Потребление газа составило:

- в 2011 году 81703 м³;

- в 2012 году 85835 м³;

- в 2013 году 75368 м³.

Годовая выработка тепловой энергии, определенная расчетным способом, составила:

- в 2011 году 1930,1 Гкал;

- в 2012 году 1930,1 Гкал;

- в 2013 году 1930,1 Гкал.

Отказов оборудования, приведших к прерыванию теплоснабжения, за последние три года не было.  Предписания надзорных органов отсутствуют.

### Газовая котельная № 7 расположена в отдельно стоящем одноэтажном здании, расположенном по адресу ул. Ленина, д.39Б.котельная введена в действие в 1961 году. Принципиальная тепловая схема котельной приведена на рисунке 1.5.

В 2012 году был проведен капитальный ремонт 2-х котлов, с заменой труб и устройством обмуровки с применением современных теплоизолирующих материалов. Однако конструкция котла НР-18 разработана в 1930-х годах. Устаревшая водотрубная конструкция котла определяет его низкий КПД.

Параметры теплофикационного оборудования котельной приведены в таблице 1.2.

Рисунок 1.5. Принципиальная тепловая схема котельной №6

Таблица1.2 – Характеристики котлов котельной №7

| № п/п | Котел | Номинальная мощность, МВт(Гкал/ч) | КПД, не хуже, % | Год ввода | Ресурс не менее, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 (списан) | - | - | - | - |
| 2 | НР-18 (14 сек.) | 0,803(0,69) | 78 | 2012 | 10 |
| 3 | НР-18 (16 сек.) | 0,92(0,79) | 78 | 2012 | 10 |

Максимальная мощность котельной составляет 1,72 МВт(1,48 Гкал/ч). Максимальная расчетная нагрузка котельной составляет 1,45 МВт (1,25 Гкал/ч).

Циркуляционные насосы установлены типа К-150-125-250 и имеют следующие технические характеристики:

- подача, м³/ч                          -  200;

- напор, м                                -  20;

- КПД , %                                -  81;

- мощность двигателя, кВт  - 18,5.

Расход тепловой энергии на собственные нужды отсутствует.

Регулировка подачи тепла осуществляется оператором котельной согласно температурному графику и задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 часов.

Регулирование отпуска тепловой энергии предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения его расхода. Температурный график работы тепловых сетей  95/70 ºС. Температурный график приведен на рисунке 1.4

Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

Потребление газа составило:

- в 2011 году 249369 м³;

- в 2012 году 259896 м³;

- в 2013 году 149660 м³.

Годовая выработка тепловой энергии, определенная расчетным способом, составила:

- в 2011 году 2553,6 Гкал;

- в 2012 году 2630,3 Гкал;

- в 2013 году 2564,5 Гкал.

Отказов оборудования, приведших к прерыванию теплоснабжения, за последние три года не зафиксировано.  Предписания надзорных органов отсутствуют.

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Теплоснабжение многоквартирной жилой застройки, общественных зданий и индивидуальных домов осуществляется от двух котельных.

Тепловые сети имеют надземную, подземную канальную прокладку. Надземная прокладка применяется в границах квартала, где расположена котельная №7. При этом прокладка трубопроводов произведена по эстакадам и низкостоящим опорам.

В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиям СНиП и особенностями топологии каждой системы.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций или кирпичные, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами.

Схема тепловой сети в технологической зоне теплоснабжения котельной №6 показана на рисунке 1.6. Общая протяженность тепловой сети составляет 1,7 км. Сеть введена в действие в 1977 году.

Схема тепловой сети в технологической зоне теплоснабжения котельной №7 показана на рисунке 1.7. Сеть введена в действие в 1961 году.

Общая протяженность тепловой сетеи составляет 2,9 км.

Перечень трубопроводов приведен в приложении 1.

Температура теплоносителя на выходе из котельной поддерживается согласно тепловому графику.

Рисунок 1.6. Схема тепловой сети от котельной №6

Расчетное значение потерь тепловой сети приведено в Приложении 1, результаты расчета выведены в таблице 4 книги 1.

Системы отопления зданий подсоединены к тепловой сети напрямую, без индивидуальных тепловых пунктов.

Аварий и отказов оборудования, приведших к прерыванию теплоснабжения, за последние три года не зафиксировано.

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Рисунок 1.7. Схема тепловой сети от котельной №7

## Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям.

Границы зон действия котельной №6 и котельной №7 представлены на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8. Зоны действия котельных

Зоны действия охватывают преимущественно многоквартирную жилую

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей предоставлены теплоснабжающей организацией. Расчетная температура воздуха для проектирования системы отопления на территории поселения составляет

-25ºС. Тепловая нагрузка потребителя рассчитывается, согласно [2].

Тепловые нагрузки потребителей котельной №6 приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки потребителей, котельная №6

| № п/п | Категория | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Ж.д.,ул.Песчаная, 2 | 0,092 | 195,1 |
| 2 | Население | Ж.д.,ул.Песчаная, 3 | 0,066 | 141,6 |
| 3 | Население | Ж.д.,ул.Песчаная, 5 | 0,066 | 141,6 |
| 4 | Население | Ж.д.,ул.Песчаная, 6 | 0,084 | 179,0 |
| 5 | Население | Ж.д.,ул.Песчаная, 7 | 0,088 | 188,0 |
| 6 | Население | Ж.д.,ул.Песчаная, 8 | 0,088 | 188,0 |
| 7 | Население | Ж.д.,ул.Песчаная, 10 | 0,084 | 188,0 |
| 8 | Население | Ж.д.,ул.Песчаная, 17 | 0,084 | 188,0 |
| 9 | Население | Ж.д.,ул.Песчаная, 22 | 0,066 | 141,6 |
| 10 | Население | Ж.д. ул. Майская, 1 | 0,095 | 202,1 |
| 11 | Население | Ж.д. ул. Майская, 3 | 0,082 | 170,8 |
| 12 | ИП | Магазин | 0,003 | 6,3 |
|  |  |  |  | ИТОГО: 1930,1 |

Тепловые нагрузки потребителей котельной №7 приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Тепловые нагрузки потребителей, котельная №7

| № п/п | Категория | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовое потребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Ж.д.ул. Волгоградская, 28 | 0,077 | 164,6 |
| 2 | Население | Ж.д.ул. Волгоградская, 30 | 0,074 | 158,1 |
| 3 | Население | Ж.д.ул. Волгоградская, 32 | 0,084 | 179,9 |
| 4 | Население | Ж.д.ул. Волгоградская, 38 | 0,009 | 20,7 |
| 5 | Население | Ж.д.ул. Волгоградская, 40 | 0,009 | 20,7 |
| 6 | Население | Ж.д.пер. Степной, 5 | 0,069 | 148,2 |
| 7 | Население | Ж.д.пер.Красноармейский,1 | 0,009 | 148,2 |
| 8 | Население | Ж.д.пер.Красноармейский, 4 | 0,009 | 148,2 |
| 9 | Население | Ж.д.пер.Красноармейский, 5 | 0,035 | 148,2 |
| 10 | Население | Ж.д. пер. Инженерный, 2 | 0,103 | 148,2 |
| 11 | Население | Ж.д. пер. Инженерный, 4 | 0,103 | 148,2 |
| 12 | Население | Ж.д. пер. Школьный, 2 | 0,009 | 148,2 |
| 13 | Население | Ж.д. пер. Зелёный, 2 | 0,103 | 148,2 |
| 14 | Население | Ж.д. пер. Зелёный, 4 | 0,103 | 148,2 |
| 15 | Комитет образования | МКОУ "Ильевская СОШ" | 0,059 | 131,1* |
| 16 |  | МКДОУ "Детский сад "Ручеек" | 0,021 | 46,8 |
| 17 | Комитет культуры | Дом культуры ул. Ленина 46 А | 0,033 | 73,7 |
| 18 | Комитет здравоохранения | Амбулатория Калачевской ЦРБ | 0,024 | 53,5 |
| 19 | ДРГС и С- филиал ФБУ "Администрация "Волго-Дон" | Донской участок связи | 0,026 | 30,1 |
| 20 |  | Управление | 0,039 | 83,3 |
| 21 |  | Административно-хозяйственный участок | 0,013 | 31,7 |
| 22 |  | Дом приезжих | 0,028 | 59,7 |
| 23 |  | Общежитие 3- х этажное | 0,051 | 71,9* |
| 24 |  | Дом культуры | 0,051 | 95,0 |
| 25 |  | Бытовка АХУ | 0,006 | 12,0 |
| 26 |  | Музей | 0,012 | 25,3 |
| 27 | Почтамп | Почтовое отделение | 0,013 | 27,7 |
| 28 | ИП | Кафе | 0,01 | 19,6 |
| 29 |  | продовольств. магазин | 0,003 | 6,1 |
| 30 | ИП | продовольств. магазин | 0,024 | 35,4 |
| 31 | МУП «ИКХ» | Бытовые пом. | 0,004 | 8,4 |
| 32 | МУП «ИКХ» | Склад | 0,006 | 5,5 |
| 33 | МУП «ИКХ» | Контора | 0,004 | 8,3 |
| 34 | МУП «ИКХ» | Слесарная мастерская | 0,008 | 16,2 |
| 35 | МУП «ИКХ» | Гараж | 0,009 | 14,5 |
|  |  |  |  | ИТОГО: 2564,5 |

* - установлен счетчик тепловой энергии, данные за 2013 год

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Согласно Федеральному закону РФ N 190-ФЗот 27 июля 2010 года «О теплоснабжении»  и подзаконным актам примем следующие определения:

- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя; определяется наличием договоров на поддержание резервной мощности;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях– потери тепловой энергии связанные с теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и утечкой теплоносителя;

- избыточная тепловая мощность – разность располагаемой и используемой, в том числе на компенсацию теплопотерь, мощности.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным №6 и №7 приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Баланс тепловой мощности и нагрузки

| № п/п | Параметр | Котельная №6 | Котельная №7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 4 | Резервная мощность, Гкал/ч | 0 | 0 |
| 5 | Потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,06 | 0,13 |
| 6 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,898 | 1,25 |
| 7 | Избыточная мощность, Гкал/ч | 0,66 | 0,1 |

Большие теплопотери  в тепловой сети котельной №7 обусловлены наличием участка наружной прокладки трубопроводов длиной 200 метров, а так большей протяженность тепловой сети.

## Балансы теплоносителя

В котельной №6 вода, в качестве подпитки, подается в контур котла от системы централизованного теплоснабжения, либо от автономной скважины, с помощью насоса, производительностью 3,6 м³/час. Потери теплоносителя в контуре отопления обусловлены, в основном, несанкционированным забором воды на бытовые нужды и составляет, по приблизительной оценке эксплуатирующей организации, до 1 м³/сут.

Приборный учет теплоносителя отсутствует, так как нет необходимости в коммерческом учете воды (собственная скважина).

В котельной №7 вода, в качестве подпитки, подается в контур котла от автономной скважины, с помощью насоса, производительностью 3,6 м³/час. Потери теплоносителя в контуре отопления обусловлены, в основном, утечками.Приборный учет теплоносителя отсутствует, так как нет необходимости в коммерческом учете воды (собственная скважина).

Допустимая потеря теплоносителя в аварийном режиме ограничена производительностью установки водоочистки и составляет:

- 1,3 м³/ч для котельной №6;

- 1,3 м³/ч для котельной №7.

Есть возможность прямой подачи воды в тепловую сеть, минуя систему водоочистки. В таком случае   допустимая потеря теплоносителя в аварийном режиме составит:

- 3,6 м³/ч для котельной №6;

- 3,6 м³/ч для котельной №7.

Прогноз потери теплоносителя основывается на оценочных данных эксплуатирующей организации, представляется неизменным.

Утечка теплоносителя, рассчитанная на основании [4],  составляет:

- 0,33 м³/сут для котельной №6;

- 1,62 м³/сут для котельной №7.

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс  - совокупность показателей по запасам топлива на начало и конец периода, расчетной поставки топлива по видам и расхода топлива на производство электрической и тепловой энергии.

Котельные №6 и №7 рассчитаны один первичный энергоноситель - природный газ, резервного вида топлива не предусмотрено, запасы топлива не создаются.

## Надежность теплоснабжения

Надежность это свойство объекта выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования.

ФЗ № 190 «О теплоснабжении» обязывает развитие систем теплоснабжения населенных пунктов осуществлять на основании требований к надежности теплоснабжения каждого из потребителей путем резервирования и достижения бесперебойной работы источников тепла, тепловых сетей и системы в целом.

Разработанные подзаконные акты регламентируют надежность теплоснабжения оценивать вероятностными показателями и обеспечивать их удовлетворение нормативным требованиям.

Таким образом, при разработке схем теплоснабжения решается два типа задач, связанных с расчетами надежности:

1. Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей по характеристикам надежности элементов при заданной схеме и параметрах системы (задачи анализа надежности).

2. Выбор (корректировка) схемы и параметров системы в рассматриваемой перспективе ее развития с учетом нормативных требований к надежности теплоснабжения потребителей (задачи синтеза (построения) надежной системы).

Аварии системы теплоснабжения за последние 3 года приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6. – Неисправности системы теплоснабжения

| Дата | Место | Кол-во откл. потребителей | Время устранения | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.12.2011 | Кот.№6, уч.ТК-3-ТК-4 | 86 | 1 рабочая смена | порыв подающего трубопровода |
| 01.03.2011 | Кот.№7 ТК-3 – дом№40 | 29 | 1 рабочая смена | порыв подающего трубопровода |
| 14.11.2012 | Кот.№7 ТК-18 – дом№5 | 31 | 1 рабочая смена | порыв подающего трубопровода |
| 22.03.2012 | Кот.№6, уч.ТК-8-дом№8 | 15 | 1 рабочая смена | порыв подающего трубопровода |
| 30.10.2013 | Кот.№7 ТК-22 – Почта | 4 | 1 рабочая смена | порыв подающего трубопровода |
| 24.11.2013 | Кот.№7 ТК-18 – дом№5 | 24 | 1 рабочая смена | порыв подающего трубопровода |

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели деятельности МУП «ИКХ» за 2013 год приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Технико-экономические показатели

|  | Статья расходов | Затраты, тыс.р. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные материалы | 774,72 |
| 2. | Вспомогательные материалы | 91,24 |
|  | из них на ремонт | 91,24 |
| 3. | Работы и услуги производственного характера | 265,02 |
|  | из них на ремонт | 265,02 |
| 4. | Топливо на технологические цели | 3901,23 |
| 4.1 | уголь | 0 |
| 4.2 | природный газ | 3901,23 |
| 4.3 | мазут | 0 |
| 5. | Энергия | 1254,21 |
| 5.1. | Энергия на технологические цели | 1254,21 |
| 5.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 0 |
| 6. | Затраты на оплату труда | 5745,11 |
|  | из них на ремонт | 459,61 |
| 7. | Отчисления на социальные нужды | 1791,47 |
|  | из них на ремонт | 143,32 |
| 8. | Амортизация основных средств | 1374 |
| 9. | Прочие затраты всего, в том числе: |  |
| 9.1. | Целевые средства на НИОКР | 0 |
| 9.2. | Средства на страхование | 42 |
| 9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 52,42 |
| 9.4. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | 0 |
| 9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | 0 |
| 9.6. | Водный налог (ГЭС) | 48,36 |
| 9.7. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 150,00 |
| 9.7.1 | . Налог на землю | 0 |
| 9.7.2. | Налог на пользователей автодорог | 0 |
| 9.7.3. | Налог на имущество | 0 |
| 9.8. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 2319,05 |
| 9.8.1. | Арендная плата | 0 |
| 10. | Итого расходов | 17808,83 |
|  | из них на ремонт | 959,19 |
| 11. | Недополученный по независящим причинам доход |  |
| 12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |
| 13. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) |  |

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям, устанавливают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Действующие тарифы в сфере теплоснабжения приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Тарифы на теплоснабжение

| Период | Юридические лица | Население |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2011г. - 30.06.20111г. | 1432,24 | 1124,70 |
| 01.07.2011г. - 31.12.2011г. | 1518,17 | 1192,18 |
| 01.01.2012г. - 30.06.2012г. | 1518,17 | 1192,18 |
| 01.07.2012г. - 31.12.2012г. | 1603,19 | 1259,66 |
| 01.01.2013г. - 30.06.2013г. | 1603,19 | 1259,66 |
| 01.07.2013г. - 31.12.2013г. | 1793,30 | 1448,61 |

## Целевые показатели теплоснабжения

Целевые показатели функционирования системы теплоснабжения приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Целевые показатели

|  | Показатель | Размерность | Котельная №6 | Котельная №7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность | МВт | 1,89 | 1,72 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 3. | Потери установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 |
| 4. | Средневзвешенный срок службы | лет | 15 | 15 |
| 5. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 153,6 | 173,1 |
| 6. | Собственные нужды | Гкал/ч и тонн/час | 0 | 0 |
| 7. | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 153,6 | 173,1 |
| 8. | Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/Гкал | 13,3 | 13,3 |
| 9. | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал |  |  |
| 10. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 55,4 | 84,4 |

Водогрейные котлы и автономные фильтры-умягчители не имеет расхода тепловой энергии на собственные нужды. Данные по расходу электроэнергии  объединены для обоих котельных.

Указан нормативный удельный расход условного топлива,приведенный в Приказе Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 323 "Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии" (с изменениями и дополнениями) Реальный удельный расход условного топлива требует уточнения; подробнее – в разделе 1.13  «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения».

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

    - Отсутствие технического учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя, делает невозможной точную оценку целевых показателей деятельности котельной.

    - Отсутствие приборов коммерческого учета на границе раздела с абонентами, соответственно у абонентов отсутствует стимул для повышения энергоэффективности внутридомовых систем отопления.

    - При минимальной зимней температуре не хватает мощности котельной № 7, температурный график не выдерживается. Это связано с полой загрузкой мощности котельной и устаревшей конструкцией применяемых котлов НР-18.Водотрубные котлы НР-18 спроектированы в 30-х годах 20-го века, КПД котлов не превышает 80%.

    - Мощность электродвигателей насосов завышена, вследствие чего расход теплоносителя в магистрали превышает необходимый. Это приводит к перерасходу электрической энергии и невозможности точно поддерживать температурный график (завышается температура в обратной магистрали). Предлагается снабдить частотным приводом основной насос котельной №6 и котельной№7.

Регулировка расхода теплоносителя позволит более точно соблюдать тепловой график котельной и даст прямую экономию электроэнергии, потребляемой циркуляционными насосами, не менее 25%.

    - Отсутствуют достоверные сведения о сроках эксплуатации большинства теплопроводов, что затрудняет прогнозирование расходов на ремонт и замену; общий износ сетей определяется эксплуатирующей организацией  70-75%.

    - Капитальный ремонт тепловой сети большинства зданий не проводился, что выражается в неравномерном температурном режиме внутри отдельных зданий.

- ПЕРСПЕКТИВНОЕПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное жилищное строительство на территории поселения не ведется и не планируется.

Стратегические планы социального и экономического развития региона и района так же не предполагают размещения новых объектов капитального строительства на территории поселения.

Снос объектов капитального строительства так же не планируется.

перспективный план потребления тепловой энергии приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перспективное потребление тепловой энергии

| Категория | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №6 |
| Многоквартирные дома | 1923,8 | 1923,8 | 1923,8 | 1923,8 | 1923,8 | 1923,8 | 1923,8 |
| Общественные здания | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | Котельная №7 |
| Многоквартирные дома, общежития | 1605,2 | 1605,2 | 1605,2 | 1605,2 | 1605,2 | 1605,2 | 1605,2 |
| Индивидуальные дома | 124,2 | 124,2 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Общественные здания | 824,2 | 900,9 | 855,8 | 855,8 | 855,8 | 855,8 | 855,8 |

Существующие общественные здания уже подключены к системе теплоснабжения. Строительство новых зданий не планируется. Перспективы расширения тепловой сети нет.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕБАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Существующий баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным №6 и №7 приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Текущий баланс тепловой мощности и нагрузки

| № п/п | Параметр | Котельная №6 | Котельная №7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 4 | Резервная мощность, Гкал/ч | 0 | 0 |
| 5 | Потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,06 | 0,13 |
| 6 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,898 | 1,25 |
| 7 | Избыточная мощность, Гкал/ч | 0,66 | 0,1 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки основан на данных Генерального плана Ильевского сельского поселения и на рекомендациях настоящей схемы теплоснабжения.в 2019 году  приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Баланс тепловой мощности и нагрузки в 2019 году

| № п/п | Параметр | Котельная №6 | Котельная №7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 4 | Резервная мощность, Гкал/ч | 0 | 0 |
| 5 | Потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,06 | 0,13 |
| 6 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,898 | 1,25 |
| 7 | Избыточная мощность, Гкал/ч | 0,66 | 0,1 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в 2029 году приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Баланс тепловой мощности и нагрузки в 2029 году

| № п/п | Параметр | Котельная №6 | Котельная №7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | 1,62 | 1,48 |
| 4 | Резервная мощность, Гкал/ч | 0 | 0 |
| 5 | Потери при транспортировке, Гкал/ч | 0,06 | 0,13 |
| 6 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,898 | 1,25 |
| 7 | Избыточная мощность, Гкал/ч | 0,66 | 0,1 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕБАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

В котельной №6 вода, в качестве подпитки, подается в контур котла от системы централизованного водоснабжения, либо от автономной скважины, с помощью насоса, производительностью 3,6 м³/час

В котельной №7 вода, в качестве подпитки, подается в контур котла от системы централизованного водоснабжения, либо от автономной скважины, с помощью насоса, производительностью 3,6 м³/час.

Допустимая потеря теплоносителя в аварийном режиме ограничена производительностью установки водоочистки и составляет:

- 1,3 м³/ч для котельной №6;

- 1,3 м³/ч для котельной №7.

Есть возможность прямой подачи воды в тепловую сеть, минуя систему водоочистки. В таком случае   допустимая потеря теплоносителя в аварийном режиме составит:

- 3,6 м³/ч для котельной №6;

- 3,6 м³/ч для котельной №7.

Приборный учет расхода воды на подпитку не ведется. Утечка теплоносителя, рассчитанная на основании [4],  составляет:

- 0,33 м³/сут для котельной №6;

- 1,62 м³/сут для котельной №7.

Утечки теплоносителя в расчетном периоде представляются неизменными. Настоящий и перспективный баланс водоподготовительных установок приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – баланс водоподготовительных установок

| Котельная | Тип ВПУ | Произв., м³/ч | Усредненый расход, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2019 | 2024 | 2029 |
| №6 | LM-1FM | 1,3 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| №7 | LM-1FM | 1,3 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |

Увеличение мощности ВПУ на сегодняшний день и  в перспективе не требуется. В случае аварийной утечки возможно прямое подключение подпиточного насоса к контуру котла, что обеспечит компенсацию утечки теплоносителя до 2,5-3 м³/ч.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Предложения и мероприятия

Общественные здания попадают в радиус эффективного теплоснабжения и обеспечены тепловой энергией в полном объеме. наращивание тепловой нагрузки планами развития сельского поселения в расчетный период  не предусмотрено. На этом основании строительство новых котельных не предусматривается.

С целью повышения энергоэффективности работы системы теплоснабжения рекомендуется провести следующие мероприятия.

## Организация технического учета тепла.

В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» необходимо организовать технический учет тепла, отдаваемого в тепловую сеть котельной №6 и котельной №7. Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии организуются с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;

- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

## Организация коммерческого учета тепловой энергии

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении» необходимо организовать коммерческий учет тепловой энергии на границах раздела тепловой сети и абонентов.

## Замена котлов

Заменить устаревшие водотрубные котлы НР-18 в котельной №7 более современными и энергоэффективными жаротрубными котлами, после выработки ресурса в 2024 году, выбор мощности котлов обусловить тепловой нагрузкой потребителей.

Заменить котлы КСВ-0,63 на более современные и энергоэффективные, после выработки ресурса в 2019 году, выбор мощности котлов обусловить тепловой нагрузкой потребителей.

## Установка частотного привода

Установить частотные преобразователи для привода циркуляционных насосов, что позволит более точно выполнять температурный график котельной и экономить электроэнергию, потребляемую циркуляционными насосами.Частотный привод электродвигателей входит в перечень энергоэффективных объектов и технологий [5], что позволяет рассчитывать на государственное субсидирование в этом вопросе.

## Тепловой график

Утвердить тепловой график котельной с опорной температурой 18ºС, в соответствии с рисунком 5.1. 18ºС соответствует допустимой температуре помещений, согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Рисунок 5.1. Рекомендуемый тепловой график котельной

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Перераспределение тепловой нагрузки между котельными №6 и №7 не предусматривается, из-за большой удаленности котельных друг от друга.

Строительство новых тепловых сетей не предусматривается, так как не предусматривается наращивание тепловой нагрузки в зоне эффективного теплоснабжения котельных.

В целях повышения надежности теплоснабжения предусматривается планомерная замена наиболее изношенных участков трубопроводов.

Отсутствие индивидуальных тепловых пунктов вызывает значительный перерасход энергии для отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий при централизованном теплоснабжении - от 19 до 32 %.

Тепловой пункт осуществляет регулировку, учет потребления тепла и позволяет внедрить горячее водоснабжение здания.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Топливный баланс  - совокупность показателей по запасам топлива на начало и конец периода, расчетной поставки топлива по видам и расхода топлива на производство электрической и тепловой энергии.

Котельные №6 и №7 рассчитаны один первичный энергоноситель -  природный газ, резервного вида топлива не предусмотрено, запасы топлива не создаются.

- ОЦЕНКАНАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Исходные положения

Расчет надежности теплоснабжения для нерезервированных участков проводится согласно Приложения 9.1  Приказа Минэнерго N 565 от 29.12.2012  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

источника теплоты ;

тепловых сетей ;

потребителя теплоты ;

СЦТ в целом .

Возраст труб тепловой сети принят 15 лет, поскольку отсутствуют достоверные данные о плановых и аварийных заменах труб в прошлом. Среднестатистическое время восстановления – не более 8 часов (1 рабочая смена).

  - Расчет по тепловой сети котельной №6

Расчет надежности выполнен в Приложении 1.

По результатам расчета вероятность безотказной работы трубопроводов системы отопления от котельной №60,911.Надежность безотказного теплоснабжения, рассчитанная для нескольких, наиболее неблагоприятных, абонентов не ниже 0,965. Следовательно, нормативное значение безотказной работы тепловых сетей, 0,9, выполняется для всех абонентов.

  - Расчет по тепловой сети котельной №7

Расчет надежности выполнен в Приложении 1.

По результатам расчета вероятность безотказной работы трубопроводов системы отопления от котельной №70,86.  Надежность безотказного теплоснабжения, рассчитанная для нескольких, наиболее неблагоприятных, абонентовне ниже 0,95. Следовательно, нормативное значение безотказной работы тепловых сетей, 0,9, выполняется для всех абонентов.

  - Рекомендации по повышению надежности

Для более точного определения  показателей надежности рекомендуетсяправильное и своевременное заполнение:

- оперативного журнала;

- журнала обхода тепловых сетей;

- журнала учета работ по нарядам и распоряжениям

- журнала заявок потребителей.

Для дальнейшего поддержания надежности системы теплоснабжения на должном уровне рекомендуется:

- своевременно и незамедлительно проводить плановые и оперативные ремонтные работы;

- своевременно заменять изношенные участки тепловых сетей

- проводить мероприятия по устранению затопления колодцев, тепловых камер и подвалов домов.

- ОБОСНОВАНИЕИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разбито на пятилетние этапы выполнения работ, начиная с 2014 года. Ниже в таблице 9.1 описываются мероприятия с указанием объема финансирования. Стоимостная оценка приведена с учетом СНиП IV.14.82г «Сборники укрупненных сметных норм. Сети и сооружения теплоснабжения», цены ориентировочные, подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Таблица 9.1 -Финансовые потребности в реализацию предложения

| Наименование работ/статьи затрат | 2019, тыс.р. | 2024, тыс.р. | 2029, тыс.р. | Всего, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация технического учета теплоносителя на котельной №7 | 120 | - | - | 120 |
| Организация коммерческого учета абонентов | 80 | 80 | 80 | 240 |
| Замена котлов нр-18 | - |  | 2000 | 2000 |
| Замена котлов КСВа-0,63 |  | 2000 |  | 2000 |
| Установка частотного привода насосов | 100 | - | - | 100 |
| Установка ИТП (частные инвестиции) | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Замена ветхих участков тепловых сетей | 50 | 50 | 50 | 150 |
| ИТОГО из них частных инвестиций |  |  |  | 4910 300 |

- ОБОСНОВАНИЕПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая  теплоснабжающая  организация  в  системе  теплоснабжения  (далее  -  единая  теплоснабжающая  организация)  - теплоснабжающая  организация,  которая  определяется  в  схеме  теплоснабжения  федеральным  органом  исполнительной  власти, уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  на  реализацию  государственной  политики  в  сфере  теплоснабжения,  или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус  единой  теплоснабжающей  организации  присваивается  органом  местного самоуправления,  а  в  случае  смены  единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В  настоящее время  в  Ильевском сельском поселении действует единственная эксплуатирующая организация муниципальное унитарное предприятие «Ильевское коммунальное хозяйство». На основании имеющихся данных об организации работ в МУП «ИКХ» и критериев определения единой теплоснабжающей организации рекомендуется определить гарантирующей организацией в границах Ильевского сельского поселения муниципальное унитарное предприятие «Ильевское коммунальное хозяйство».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обосновывающих материалах проекта схемы теплоснабжения приведены все дополнительные сведения, установленные нормативными правовыми актами и необходимые для формирования утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Дополнительные расчеты приведены в электронном Приложении 1, в формате Excel.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- «Новости теплоснабжения», №8/2012г. стр. 30.

- Постановление Правительства Российской Федерации № 307 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам»

- Приказ министерство энергетики РФот 30 декабря 2008 года № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»

- Приказ министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года N 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 637 "Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических решений и вне зависимости от характеристик объектов, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита, и перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой энергетической эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям индикатора энергетической эффективности, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита"

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2014-2029 ГОДЫ БЕРЕСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Декабрь, 2014

1

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

СОГЛАСОВАНО:	СОГЛАСОВАНО:

Директор    ООО    «Поволжский    центр	Глава Береславского сельского
энергоэффективности»	поселения

Д.А.Разумов		В.В. Афанасьев

«	»	2014 г.	«	»	2014 г.

«Схема теплоснабжения Береславского

сельского поселения на 2014-2029 годы»

Обосновывающие материалы

Декабрь, 2014

1

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения 	 3

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения 	 4

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 	 49

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения.. 	 54

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и

тепловой нагрузки 	 55

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

потребителей, в том числе в аварийных режимах 	 60

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии 	 61

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на

них 	 62

Глава 8 Перспективные топливные балансы 	 63

Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения 	 64

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техничееское

перевооружение 	 69

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей
организации 	 70

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Общие сведения Климатические данные по Береславскому сельскому поселению приведены ниже (СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99)

| Климатические параметры | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -35 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -33 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -30 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -28 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -25 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 85 |
| Преобладающее направление ветра за январь | СВ |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 44 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 30 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 51 |
| Суточный максимум осадков | мм | 82 |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август | СЗ |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | °с | -2,2 |
| Градусо-сутки отопительного периода | °C сут. | 4000 |
| Продолжительность отопительного периода | сут. | 178 |
| Количество месяцев в отопительном периоде | мес. | 6 |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1 Описание зон действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Береславского сельского поселения осуществляет МУП «Береславское коммунальное хозяйство».

Весь многоквартирный жилой фонд и часть общечтвенных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения (см. табл. 1.1.), которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной №12 п. Береславка и тепловых сетей в поселении осуществляет МУП «Береславское коммунальное хозяйство».

Таблица 1.1. Потребители тепловой энергии

| Вид потребителя (муниципальные учреждения, коммерческие учреждения, жилой фонд, прочее) | Количество (шт) | Общая площадь (кв. м) | Количество человек (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 17 | 55680 | 2643 |
| Бюджетные учреждения | 6 | 15219 | - |
| Прочие | 6 | 1090 | - |

Транспортировка тепловой энергии к конечным потребителям осуществляется по тепловым сетям, общая протяженность которых составляет 10,268 км.

1.2	Зоны действия производственных котельных

На территории Береславского сельского поселения централизованное теплоснабжение производственных объектов не осуществляется.

1.3	Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Все жилые многоквартирные дома и часть общественных зданий п. Береславка подключены к централизованной системе теплоснабжения. Частный сектор п. Береславка и все население п. Отделение №2 совхоза «Волго-Дон» пользуются индивидуальными источниками тепла.

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Часть 2 Источники тепловой энергии 2.1 Структура основного оборудования.

Теплоснабжение Береславского сельского поселения осуществляется от котельной №12 предприятия МУП «Береславское коммунальное хозяйство». На котельной установлено 5 котлов марки КВ-Г-2,0-90Н.

Технические характеристики котла приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Тип: | Водогрейный котел: |
| --- | --- |
| Топливо: | газ |
| Номинальная теплопроизв., МВт: | 2 |
| Рабочее давление воды, МПа: | 0,6 |
| Габариты: длина (глубина) x ширина x высота, мм: | 4095х1216х2090 |
| Масса, кг: | 4700 |
| КПД, %: | 92.0 |

Перечень  электрооборудования  котельной  и  его  техническая  характеристика приведена в таблице 2.2.

Рис. 2.1. Котел КВ-Г-2,0-90Н.

5

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Таблица 2.2.

|  | Оборудование | Марка оборудования | Характеристика | Марка электродвигател я | Характеристика | Количество (шт). | График работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | насос сетевой тс | Grundfos NBЕ 65-200/198 А | 117,6 | 47,5 | 91 | MGE 180MB2-FF300 | 22 | 2940 | 91 | 3 | 2 | 182 | 24 | 4368,0 |
| 2 | насос греющего контура | BBН-1 |  |  | 91 | АМ 1325S4У2 | 7,5 | 1440 | 91 | 1 | 1 | 182 | 24 | 4368,0 |
| 3 | насос ГВС циркуляционного контура | Grundfos NBЕ 32-160/163А | 28,7 | 27,6 | 91 | MGE 112MС2-FF215 | 4 | 2860 | 91 | 2 | 2 | 365 | 24 | 8760,0 |
| 4 | насос ГВС греющего контура | Grundfos NBЕ 65-200/198 А | 27,6 | 22,8 | 91 | MGE 100LC2-FF215 | 3 | 2860 | 91 | 2 | 2 | 365 | 24 | 8760,0 |
| 5 | насос химводоподготовки | Multinox 120/60 |  | 60 | 91 |  | 1,25 | 2850 | 91 | 2 | 2 | 30 | 4 | 120,0 |
| 6 | насос теплообенника | Grundfos NBЕ 32-125/15 А | 22,4 | 12,6 | 91 | MGE 905В2-FF165 | 1,5 | 2860 | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | сигнализатор загазованности КИПиА | RGD COO MP1 |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 9 | 9 | 365 | 24 | 8760,0 |
| 8 | горелки котлов | R-91 |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 4 | 3 | 182 | 24 | 4368,0 |
| 9 |  | R-91 |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 1 | 1 | 365 | 24 | 8760,0 |
| 10 | Освещение котельной | ЛСО 2х40 |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 14 | 14 | 365 | 24 | 8760,0 |
| 11 |  | НСП 02-100-001У2 |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 5 | 5 | 365 | 4 | 1460,0 |

6

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

На территории Береславского сельского поселения действует один источник тепловой энергии – котельная №12, п. Береславка предприятия МУП «Береславское коммунальное хозяйство».

Таблица 2.3.

| Наименование | Марка | Кол-во | Установленная | Вид | Система | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котла | котлов | мощность, Гкал/час | топлива | т/с | сетей, км |
| Котельная | КВ-Г- | 5 | 8,6 | газ | закрытая | 10,268 |
| №12 | 2,0-90Н |  |  |  |  |  |

2.3	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой
мощности

На котельной Береславского сельского поселения нет ограничений тепловой мощности. Располагаемая тепловая мощность принята на уровне установленной.

2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на
собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 2.4.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 8,6 |
| Присоединенная мощность | Гкал/час | 6,22 |
| Объем потребляемой воды | тыс. м3/год | 0,27 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал/год | 0,346 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал/год | 1,123 |
| Удельный расход условного топлива при загрузке котла | 50% от номинальной загрузки котла | кг. у. т./Гкал | 152,4 |
|  | 100% от номинальной загрузки котла |  | 153,8 |

2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котлы на котельной №12 были введены в 2013 году.

Основное теплофикационное оборудование периодически проходит плановые профилактические ремонты. Данных о дате последнего освидетельствования не предоставлено. Предписаний надзорных органов нет.

7

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

2.6	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных
установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии)

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Береславского сельского поселения отсутствуют.

2.7	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой
энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Котельные работают по температурному графику 95/70°С, при расчетной температуре наружного воздуха tнр (-25) °С.

2.8	Среднегодовая загрузка оборудования.

Таблица 2.5.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 8,6 |
| Коэффициент загрузки котельной | % |  |
| Зимой |  | 73,61 |
| Летом |  | 2,78 |
| Среднегодовой |  | 38,20 |

|  |  |  |  | 73,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| % 40 30 | 38,2 |  |  | Зима |
| 20 10 |  |  | Лето Щ 2,78 |
| 0 |  | Р1 | Среднегодовая |

Рис. 2.1. Загрузка котельной №12.

8

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Для учета теплоносителя на котельной №12 используются расходомеры типа ВСЭ (таблица 2.6).

Таблиц 2.6.

| Марка расходомера |  | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление |  |
| ВСЭ-3485 150ф |  | 2 |
|  | ГВС |  |
| ВСЭ би 485 40ф |  | 2 |

2.10	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников
тепловой энергии.

Информация о отказах и восстановлениях оборудования источников тепловой энергии не предоставлена.

2.11	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на момент составления Схемы теплоснабжения не выявлено.

9

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Общая протяженность тепловых сетей Берславского сельского поселения составляет 10,268 км.

Описание структуры тепловых сетей Береславского сельского поселения приведено в таблице 3.1.

10

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Рис. 3.1. Карта тепловых сетей.

3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии. Карта тепловых сетей представлена на рис. 3.1.

11

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

3.3.Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков.

Описание тепловых сетей Береславского сельского поселения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Описание тепловых сетей Котельной №12

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 01.01.1969 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 250 | 270 | 168,00 | Минеральная вата; | 60,00 | 01.01.1969 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 250 | 270 | 168,00 | Минеральная вата; | 60,00 | 01.01.1969 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 2-3 | 01.01.1969 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 250 | 270 | 55,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1969 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 250 | 270 | 55,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1969 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 3-4 | 01.01.1969 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 200 | 219 | 14,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2008 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 200 | 219 | 14,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2008 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 4-6 | 31.08.2011 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 200 | 219 | 68,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 31.08.2011 | с 2004г. | 0 | рабочее |

12

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 200 | 219 | 68,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 31.08.2011 | с 2004г. | 0 | рабочее |
| 6-7 | 31.08.2011 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 200 | 219 | 5,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 31.08.2011 | с 2004г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 200 | 219 | 5,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 31.08.2011 | с 2004г. | 0 | рабочее |
| 7-8 | 01.01.1960 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 200 | 219 | 45,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2008 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 200 | 219 | 45,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2008 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 8-9 | 01.01.1960 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 45,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1960 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 45,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1960 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 9-10 | 01.01.1963 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 20,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1963 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

13

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 20,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1963 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 10-11 | 01.01.1963 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 100 | 109 | 15,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2010 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 100 | 109 | 15,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2010 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 11-12 | 01.01.1963 | Подающ ая линия | 1 | Внутри помещени й | 100 | 109 | 29,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1963 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | Внутри помещени й | 100 | 109 | 29,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1963 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 12-13 | 01.01.1963 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 100 | 109 | 72,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2012 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 100 | 109 | 72,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2012 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 13-14 | 01.01.1963 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 100 | 109 | 94,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1963 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 100 | 109 | 94,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1963 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 14-15 | 01.01.1975 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 125 | 140 | 230,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1975 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 125 | 140 | 230,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1975 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 15-ДК Родина | 01.01.1975 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 125 | 140 | 60,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2007 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 125 | 140 | 60,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2007 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 8-16 | 01.01.1963 | Подающ ая линия | 1 | Внутри помещени й | 80 | 89 | 47,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.2008 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | Внутри помещени й | 80 | 89 | 47,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.2008 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 16-ж.д.26 | 01.01.1963 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 70 | 76 | 37,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2006 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 70 | 76 | 37,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2006 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 7-ж.д.28 | 01.01.1963 | Подающ ая линия | 1 | Внутри помещени й | 100 | 109 | 55,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.2007 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | Внутри помещени й | 100 | 109 | 55,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.2007 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 7-28 | 01.01.1960 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 200 | 219 | 30,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 31.08.2011 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 200 | 219 | 30,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 31.08.2011 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 28-29 | 01.01.1984 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 65,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2010 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 65,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.2010 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 29-30 | 01.01.1984 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 40,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1984 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 40,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1984 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 30-31 | 01.01.1984 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 70 | 76 | 55,00 | Минеральная вата; | 20,00 | 01.01.2006 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 70 | 76 | 55,00 | Минеральная вата; | 20,00 | 01.01.2006 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 31-32 | 01.01.1984 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 100 | 109 | 130,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1984 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 100 | 109 | 130,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1984 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 30-ж.д.37 | 01.01.1984 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 100 | 109 | 26,00 | Минеральная вата; | 20,00 | 01.01.1984 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 100 | 109 | 26,00 | Минеральная вата; | 20,00 | 01.01.1984 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 29-33 | 01.01.1984 | Подающ ая линия | 1 | Внутри помещени й | 100 | 109 | 106,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1984 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | Внутри помещени й | 100 | 109 | 106,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1984 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

17

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-ж.д.39 | 01.01.1984 | Подающ ая линия | 1 | Внутри помещени й | 100 | 109 | 28,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.2007 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | Внутри помещени й | 100 | 109 | 28,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.2007 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 28-ж.д.40 | 01.01.1984 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 100 | 109 | 40,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1984 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 100 | 109 | 40,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1984 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 4-34 | 01.01.1970 | Подающ ая линия | 1 | Внутри помещени й | 150 | 159 | 43,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1970 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | Внутри помещени й | 150 | 159 | 43,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1970 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 34-35 | 01.01.1970 | Подающ ая линия | 1 | Внутри помещени й | 150 | 159 | 12,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1970 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | Внутри помещени й | 150 | 159 | 12,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1970 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 35-36 | 01.01.1971 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 45,00 | Минеральная вата; | 20,00 | 01.01.1971 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 45,00 | Минеральная вата; | 20,00 | 01.01.1971 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 36-Магази н 11 | 01.01.1971 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 25 | 32 | 15,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1971 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 25 | 32 | 15,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1971 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 35-37 | 01.01.1973 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 74,00 | Минеральная вата; | 20,00 | 01.01.1973 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 74,00 | Минеральная вата; | 20,00 | 01.01.1973 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 37-38 | 01.01.1978 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 57,00 | Минеральная вата; | 20,00 | 01.01.1978 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 57,00 | Минеральная вата; | 20,00 | 01.01.1978 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 38-39 | 01.01.1981 | Подающ ая линия | 1 | Внутри помещени й | 100 | 106 | 117,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1981 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

19

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | Внутри помещени й | 100 | 106 | 117,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.1981 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 39-ж.д.36 | 01.01.1983 | Подающ ая линия | 1 | Внутри помещени й | 80 | 86 | 65,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.2008 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | Внутри помещени й | 80 | 86 | 65,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.2008 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 37-44 | 01.01.1972 | Подающ ая линия | 1 | Внутри помещени й | 80 | 86 | 31,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.2008 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | Внутри помещени й | 80 | 86 | 31,00 | отсутствует | 0,00 | 01.01.2008 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 44-ж.д.32 | 01.01.1972 | Подающ ая линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 65,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1972 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | В непроходн ых каналах | 150 | 159 | 65,00 | Минеральная вата; | 40,00 | 01.01.1972 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 10-17 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 81,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 81,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 17-18 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 11,00 | Маты минераловатн ые; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

20

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 11,00 | Маты минераловатн ые; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 18-51 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 25,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.2012 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 25,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.2012 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 51-19 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 146,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 146,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 19-20 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 100,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 100,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 19-21 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 15,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.2011 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 15,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.2011 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 51-22 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 30,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 30,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 17-23 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 30,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 30,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 9-24 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 80 | 89 | 60,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.2013 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 80 | 89 | 60,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.2013 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 24-25 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 10,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 10,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 25-26 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 40,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 40,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 26-27 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 63,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 70 | 76 | 63,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 27-ж.д.15 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 30,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 30,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 24-ж.д.16 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 55,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 55,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 24-ж.д.17 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 15,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 15,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 22-ж.д.5 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 24,00 | Маты минераловатн ые; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 24,00 | Маты минераловатн ые; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 22-ж.д.4 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 26,00 | Маты минераловатн ые; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 26,00 | Маты минераловатн ые; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 23-ж.д.3 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 17,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 17,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 23-ж.д.2 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 30,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 30,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 25-ж.д.9 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 10,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 10,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 26-ж.д.10 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 10,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 10,00 | Маты минераловатн ые марки 125; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |
| 27-ж.д.11 | 01.01.1966 | Подающ ая линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 10,00 | Маты минераловатн ые; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| Наимен о-вание | Дата ввода в эксплуатац ию | Тип линии | Коли-чество трубо-провод ов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопрово да, мм | Наружный диаметр трубопрово да, мм | Протяженно сть трубопровод ов, м | Изоляция | Толщин а изоляци и, мм | Дата прокладки или последнег о капитальн ого ремонта | Спроектиров ано в период | Количест во нарушен ий режима работы сети (факт за 2012 год) | Состояние оборудова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратна я линия | 1 | На открытом воздухе | 32 | 37 | 10,00 | Маты минераловатн ые; | 60,00 | 01.01.1966 | с 1959г. по 1989г. | 0 | рабочее |

25

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

3.4.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с
анализом их особенностей.

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях -качественный. Т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график сетей – 95/70°С, при расчетной температуре наружного воздуха -25.

3.5.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их
соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые
сети.

По результатам гидравлического расчета выявлено, что фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети полностью соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии.

Температурный график котельных Береславского сельского поселения представлен ниже.

26

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

|  | 100 |
| --- | --- |
|  | 90 |
|  | 80 |
|  | 70 |
|  | 60 |
|  | 50 |
|  | 40 |
|  | 30 |
|  | 20 |

10

| 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подающий | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 94 | 95 |
| Обратный | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |

27

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

3.6. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики. Сведения отсутствуют.

3.7	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5
лет.

Крупных аварийных ситуаций за период 2010-2014 гг не было.

3.8	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и
планирования капитальных (текущих) ремонтов.

На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период. В большинстве случаев для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие и теплосетевые организации применяют метод опрессовки.

Опресcовка на прочность повышенным давлением:

Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

3.9	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и
иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и
методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери)
тепловых сетей.

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

-	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь
теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока
службы, состояния и условий эксплуатации;

-	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических
характеристик трубопроводов;

-	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для
определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих
токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру

ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

28

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

-	режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и
параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

-	провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их
обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по
обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной

29

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

-	отопительные системы детских и лечебных учреждений;

-неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных   гидравлических   характеристик   для   разработки   гидравлических

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт.

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

-	оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных
ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта. Организационная  структура  ремонтного  производства,  технология  ремонтных

работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

3.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Сведений о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выявлено.

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

3.11 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Для учета теплоносителя на котельной №12 используются расходомеры типа ВСЭ (таблица 2.6).

Таблиц 3.6.

| Марка расходомера |  | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление |  |
| ВСЭ-3485 150ф |  | 2 |
|  | ГВС |  |
| ВСЭ би 485 40ф |  | 2 |

3.12	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

-	выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в
установленном порядке.

Тепломеханическое оборудование на Источниках тепловой энергии поселения имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию, не обеспечивающую круглосуточное оперативное управление оборудованием.

3.13	Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора
организации, уполномоченной на них эксплуатации.

В ходе сбора данных для разработки проекта «Схема теплоснабжения Береславского сельского поселения» бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Береславского сельского поселения действует одна котельная, зона её действия приведена в таблице 4.1 и на рисунке 4.1.

Таблица 4.1. Потребители тепловой энергии

| Вид потребителя (муниципальные учреждения, коммерческие учреждения, жилой фонд, прочее) | Количество (шт) | Общая площадь (кв. м) | Количество человек (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 17 | 55680 | 2643 |
| Бюджетные учреждения | 6 | 15219 | - |
| Прочие | 6 | 1090 | - |

Рис. 4.1. Зона действия котельной №12, п. Береславка.

33

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой

энергии

5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Централизованное теплоснабжения Береславского сельского поселения территориально не делится. На территории поселения действует одна котельная. Значение потребления тепловой энергии Береславского сельского поселения приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии: | тыс. Гкал | 15,802 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,346 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 15,456 |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,123 |
| Полезный отпуск всего: | тыс. Гкал | 14,333 |
| на нужды теплоснабжающего предприятия | тыс. Гкал | 0,015 |
| бюджетные потребители | тыс. Гкал | 2,618 |
| население | тыс. Гкал | 11,555 |
| прочие | тыс. Гкал | 0,145 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 8,6 |
| Присоединенная мощность | Гкал/час | 6,22 |

5.2. Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На   всей   территории   п.   Отделение   №2   совхоза   «Волго-Дон»   применяются индивидуальные квартирные источники тепловой энергии.

5.3.   Значения   потребления   тепловой   энергии   в   расчетных   элементах территориального деления за отопительный период

Сведения о потреблении тепловой энергии Береславского сельского поселения приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

| Наименование | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мщность | Гкал/час | 10,9 | 10,9 | 8,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 6,78 | 6,5 | 6,22 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал/год | 15,789 | 14,536 | 14,333 |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

тыс. Гкал

16 15,5

15 14,5

14 13,5

2011

2012 год

2013

Рис. 5.1. Потребление тепловой энергии Береславского сельского поселения.

5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значение потребления тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха представлено в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

| Наименование | Ед. изм. | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Установленная мщность | Гкал/час | 8,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 6,22 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал/год | 14,333 |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения установлены в зависимости от этажности жилищного фонда, материала стен и уровня износа, а также вида потребляемого топлива при децентрализованном отоплении , таблица 5.2.

|  |  |  | Таблица 5.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС | Уровив о.мготсгравгтва.калишвога фовзэ | I: с:-: | Везы «.тут е ворнатавы ттрм.тенвя в чесяи |
| 1. | ТеплогнаожвЕпе |  | отопление |
| 1.1. | Среднее значение норматива | Гкал'м" | одга |
| ::. | ЗСнлке лома н ошпежигна в капитальном исполнении более 2-х ИНН | Гкал'м" | 0,&24 |
| 1.3. | !Кнль:б лома и о&тлежнтнл и капитальном исполнении | Гкал'м" | 0,033 |
| 1.4. | Деревянные жнлые лона и ос-шежнтня с взносом по 65* с. | Гкал м' | 0,&35 |
| 1.5. | Соо-рн-о-глнтоЕые жилке лома и обшезлггая. лереъянные с hihmom более 65% | Гкал/эг1 | 0.С4Э |
| j§ | Теплоэнергпя в л нужзы горячего волосн полисная |  | 1Ж |
| 2.1. | !51ыль:е лома | Гкал м"' | о.2о: |
| 4. | Топлпво при запанжрплнзовпнвом отоплевпп |  | ТС-ПЛНБС- |
| 4.1. | Дрова | X М | о:оз: |
| 4.2. | Каленный vra-ль | м'* м' | с.ооз |
| 4.3. | Жжлкое топливо. н таи числе |  |  |
|  | мэчут | У М | С.0О5 |
|  | дизельное топливо | X М | С. 304 |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;

Баланс тепловой мощности источника централизованного теплоснабжения Береславского сельского поселения и присоединенных к ней нагрузок приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Наименование | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество теплоисточников | шт. | 3 | 3 | 1 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 10,9 | 10,9 | 8,6 |
| Присоединенная мощность | Гкал/час | 6,78 | 6,5 | 6,22 |
| Выработка тепла | Гкал/год | 18,963 | 16,344 | 15,802 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 15,789 | 14,536 | 14,333 |
| Расход т/энергии на с/н | Гкал/год | 0,379 | 0,358 | 0,346 |
| Потери т/энергии на т/сетях | Гкал | 2,795 | 1,45 | 1,123 |

91%

Полезный отпуск     Собственные нужды    Потери в сетях

Рис. 6.1. Распределение тепловой энргии Береславского сельского поселения за 2013 год

37

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

6.2Резервы и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Котельная №12 Береславского сельского поселения обладает резервом тепловой мощности (табл. 6.2)

Таблица 6.2

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 8,6 |
| Присоединенная мощность | Гкал/час | 6,22 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/час | 2,38 |
|  | % | 27,7 |

Рис. 6.2.

6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Сведения отсутствуют.

6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

В Береславском сельском поселении источники с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

6.5. Резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Значение резерва тепловой мощности источника теплоснабжения Береславского сельского поселения приведено в таблице 6.3.

Таблица 6.3.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 8,6 |
| Резерв тепловой мощности | % |  |
| Зимой |  | 26,39 |
| Летом |  | 97,22 |
| Среднегодовой |  | 61,80 |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Часть 7. Балансы теплоносителя.

7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

На котельной №12 Береславского сельского поселения работает ХВП (химводоподготовка).

Натрий-катионитные фильтры предназначены для получения умягченной воды, используются в схемах водоподготовительных установок электростанций, промышленных и отопительных котельных, различных технологических процессов.

Фильтры натрий-катионитные представляют собой вертикальный сосуд из цилиндрической обечайки с приваренными к ней эллиптическими днищами, в который частично загружается катионитом или сульфоуглем.

Фильтр состоит из следующих основных элементов:

- Корпус с эллиптическими днищами

- Верхнего распределительного устройства

- Нижнего распределительного устройства

Работа натрий-катионитного фильтра заключается в периодическом осуществлении четырех операций:

а)	умягчение;

б)	взрыхление;

в)	регенерация;

г)	отмывка

Производительность водоподготовительной установоки указана в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

| Вид ХВП | натрий-катионирование |
| --- | --- |
| Производительность, м3/час | 4 |
| Кол-во производимых анализов на ХВО в смену, шт | 4 |

7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Сведения отсутствуют.

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом.

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

Таблица 8.1.

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива |  | газ |
| Норма удельного расхода топлива | кг. у. т./Гкал | 134 |
| Удельный расход условного топлива при загрузке котла | 50% от номинальной загрузки котла | кг. у. т./Гкал | 152,4 |
|  | 100% от номинальной загрузки котла |  | 153,8 |

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо на котельной отсутствует.

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

В соответствии с методическими указаниями по расчету надежности и качества предоставления товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, показателями надежности являются:

- число нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч);

- число нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период (Рчм);

- общее число повреждений при гидравлических испытаниях;

-	показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной
продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон (Рп);

- частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети , 1/км/год;

- вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч), рассчитывается по формуле:

где:

Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/ч – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации[1].

Начиная с 2012 г. вычисляется дополнительный показатель Рчм, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассмотрены лишь нарушения, не затрагивающие отопительный сезон.

Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) рассчитывается по формуле:

где:

Тjпр – продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода[2] регулирования (в часах)[3];

Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определена вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

42

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

В связи с отсутствием достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей использована эмпирическая зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где

a, b - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Поскольку сведения о количестве аварийных отключений абонентов и времени их восстановления не были предоставлены рассчитать уровень надежности системы теплоснабжения Береславского сельского поселения не представляется возможным.

9.2	Анализ аварийных отключений потребителей

Информация о аварийных отключениях потребителей тепловой энергии Береславского сельского поселения не предоставлена.

9.3	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после
аварийных отключений

За анализируемый период повреждений, время ликвидации которых было выше нормативной величины и привело к снижению температуры в отапливаемых помещениях ниже плюс 12 °С, не зафиксировано.

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Часть 10.Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций.

Согласно Постановлению Правительства РФ No1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам
(тарифам);

б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых
организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части
регулируемой деятельности);

в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным
стандартам качества;

г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или)
оказание регулируемых услуг;

ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к системе теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение Береславского сельского поселения осуществляет - МУП «Береславское коммунальное хозяйство»

Динамика основных показателей деятельности МУП «Береславское коммунальное хозяйство» представлена в таблице 10.1.

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Таблица 10.1.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | план |
| Себестоимость оказываемых услуг | тыс. руб. | 19279,7 | 18805,1 | 25816,75 |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 598,6 | 428,7 | 850,64 |
| Итого затраты | тыс. руб. | 19878,27 | 19233,8 | 26667,39 |
| Утвержденный тариф для населения (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  |
| По периодам: 01.01 – 30.06 |  | 1345,25 | 1505,82 | 1656,40 |
| 01.07 -31.08 |  | 1425,96 | 1656,40 | 1672,49 |
| 01.09 – 31.12 |  | 1505,82 | 1656,40 | 1672,49 |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,344 | 15,802 | 18,083 |
| Объет тепловой энергии отпускаемой потребителям, в т. ч. | тыс. Гкал | 14,51 | 14,319 | 16,013 |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| по нормативам |  | 14,51 | 14,319 | 16,013 |
| Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | - | - | - |
| Протяженность разводящих сетей | км | 10268 | 10268 | 10268 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 23 | 19 | 28 |
| Удельный расход эл. Энергии на ед. тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт.ч/Гкал | 11,64 | 14,37 | 20 |
| Удельный расход холодной воды на ед. тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0,163 | 0,18 | 0,377 |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Динамика тарифов на тепловую энергию МУП «Береславское коммунальное хозяйство» потребителям представлена в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

| Год | Тариф на тепловую энергию руб./Гкал |
| --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.08. | с 01.09. по 31.12. |
| 2012 | 1345,25 | 1425,96 | 1505,82 |
| 2013 | 1505,82 | 1658,55 |  |
| 2014 | 1658,55 | 1672,49 |  |

11.2 Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

Структура тарифов, установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения представлена в таблице 11.2.

Таблица 11.2.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение за 2013 год факт |
| --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | Тыс. руб. | 0 |
| Расходы на топливо | Тыс. руб. | 15290,58 |
| Затраты на покупную электрическую энергию | Тыс. руб. | 1850,78 |
| Затраты на приобретение холодной воды | Тыс.руб. | 184,29 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс. руб. | 5514,41 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс. руб. | 1665,35 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества | Тыс. руб. | 0 |
| Общехозяйственные и общецеховые расходы | Тыс. руб. | 13,87 |
| Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных средств | Тыс. руб. | 944,41 |
| Расходы на услуги производственного характера | Тыс. руб. | 545,02 |
| Себестоимость оказываемых услуг | Тыс. руб | 18805,1 |
| Валовая прибыль | Тыс. руб | 428,7 |
| Итого затраты | Тыс. руб | 19233,8 |
| Утвержденный тариф для населения (с НДС) | Руб/Гкал |  |
| По периодам: 01.01 – 30.06 |  | 1505,82 |
| 01.07 -31.08 |  | 1656,40 |
| 01.09 – 31.12 |  | 1656,40 |

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

11.3. Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

На момент разработки Схемы теплоснабжения Береславского сельского подключения к системе теплоснабжения не было.

11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в Береславском сельском поселении не предусмотрена.

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Часть 12.Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Настоящая глава содержит описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

- высокий уровень потерь в сетях;

- низкий уровень автоматизации и диспетчеризации

12.2.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного
теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок
потребителей).

Основной проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения Береславского сельского поселения является высокий износ тепловых сетей.

12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

К существующим проблемам развития системы теплоснабжения Береславского сельского поселения относятся:

- высокий уровень потерь в сетях;

- высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии;

- отсутствие инвестиционных программ теплоснабжающей организаций.

12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения
топливом действующих систем теплоснабжения;

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом котельных отсутствуют.

12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений,
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

На котельной №12, согласно полученным данным, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников нет.

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии: | тыс. Гкал | 15,802 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,346 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 15,456 |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,123 |
| Полезный отпуск всего: | тыс. Гкал | 14,333 |
| на нужды теплоснабжающего предприятия | тыс. Гкал | 0,015 |
| бюджетные потребители | тыс. Гкал | 2,618 |
| население | тыс. Гкал | 11,555 |
| прочие | тыс. Гкал | 0,145 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 8,6 |
| Присоединенная мощность | Гкал/час | 6,22 |

0,015

0,145

0,346

2,618

Собственные нужды

Потери в сетях

Нужды теплоснабжающего предприятия

Бюджетные потребители

Население

Прочие потребители

11,555

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

На расчетный срок Схемы теплоснабжения присоединение новых абонентов не ожидается.

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ No261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ No190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемы жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом. Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений, в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

На расчетный срок не планируется новое строительство и увеличение отапливаемой площади централизованным теплоснбжением.

Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади q0 (Вт) в соответствии с прил.2 СНиП 2.04.07-86 приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| Этажность жилой застройки | Характеристика зданий | Расчетная температура наружного воздуха, 0С |
| --- | --- | --- |
|  |  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
| Для постройки до 1985 г. |
| 1-2 | Без учета и внедрения энергосберегающих мероприятий | 148 | 154 | 160 | 205 | 213 |
| 3-4 |  | 95 | 102 | 109 | 117 | 126 |
| 5 и более |  | 65 | 70 | 77 | 79 | 86 |

50

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

| 1-2 | С учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 147 | 153 | 160 | 194 | 201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4 |  | 90 | 97 | 103 | 111 | 119 |
| 5 и более |  | 65 | 69 | 73 | 75 | 82 |
| Для постройки после 1985 г. |
| 1-2 | По новым типовым проектам | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 |
| 3-4 |  | 74 | 80 | 86 | 91 | 97 |
| 5 и более |  | 65 | 67 | 70 | 73 | 81 |

| Таблица 2.3. Укрупненные показатели максимального теплового потока на ГВС (qh) |
| --- |
| Средняя за отопительный период | На одного человека, Вт, проживающего в здании |
| норма расхода воды при температуре 55 °С на горячее водоснабжение в сутки на 1 чел., проживающего в здании с горячим водоснабжением, л | с горячим водоснабжением | с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях | без горячего водоснабжения с учетом потребления в общественных зданиях |
| 85 | 247 | 320 | 73 |
| 90 | 259 | 332 | 73 |
| 105 | 305 | 376 | 73 |
| 115 | 334 | 407 | 73 |

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Максимальный тепловой поток на отопление жилого фонда и общественных зданий составит (п.п.2.4* СНиП 2.04.07-86*):

-6

Q      = q А(1+К )К 10

omax       o	1     2

Гкал/час, где

2

q-o

укрупненный показатель максимального теплового потока, Вт на 1м  общей площади жилых помещений(прил.2 СНиП 2.04.07-86*) ,

2

А - общая площадь отапливаемых жилых помещений, м ,

К   - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных

1

К - 0,8598 коэффициент перевода теплового потока из МВт в Гкал/час.

зданий (принимается 0,15),

2

на

Результаты   расчетов   ориентировочного   максимального   теплового   потока отопление жилых и общественных зданий на 2029 год приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

| Назначение здания | Максимальный тепловой поток Q omax, Гкал/час |
| --- | --- |
| Жилые здания | 6,266 |
| Общественные здания | 1,2932 |
| Итого: | 7,5592 |

51

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

2.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах
территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на
каждом этапе;

Для определения годового расхода газа на отопление и вентиляцию, жилых и общественных зданий необходимо определить средний тепловой поток.

год	ср

Q      = Q    n Гкал/год

ов	ов0

n - продолжительность отопительного периода 4272 часов

0

ср	ср.о

Q    = Q       х (t   – t     )/( t   - t   ) Гкал/час

ов        ов max        в.р	н        в.р    н.о

Q	– максимальный тепловой поток на нужды отопления и вентиляции для

ов max

жилых и общественных зданий ориентировочно составит на 2029 год - 7,56 Гкал/час.

0

t    - температура внутреннего воздуха в помещениях, равная 20 С (табл.1 ГОСТ

в.р

30494-96),

ср.о

t      - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, равная –

н 0

2,2 С,

t     - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления,

н.о 0

равная – 25 С.

ср

Q     составит:

ов

на 2029 год – 7,56 х (20-(-2,2)/(20-(-25) = 3,73 Гкал/час,

год

Q      составит:

ов

на 2029 год – 3,73 х 4272 = 15934,56 Гкал/год.

2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов
объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с
разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и
пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для
строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

На территории Береславского сельского поселения централизованное теплоснабжение промышленных предприятий не осуществляется.

2.7	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными
категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых
устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность),
теплоноситель;

В зонах действия централизованных источников отсутствуют потребители, в том числе социально значимые, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

52

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

2.8	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с
которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные
долгосрочные договоры теплоснабжения;

В зонах действия централизованных источников отсутствуют потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

2.9	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с
которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры
теплоснабжения по регулируемой цене.

В зонах действия централизованных источников отсутствуют потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

53

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения.

54

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

Установленная мощность котельной №12 п. Береславка составляет 28,366 Гкал/час. На расчетный срок схемы теплоснабжения дефицита тепловой мощности не ожидается. К 2029 году годовое теплопотребление составит 15934,56 Гкал.

Сведения по параметрам тепловой мощности по каждому источнику теплоснабжения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | 2013 2029 |
| --- | --- | --- |
| котельной |  | Максимальная присоединенная нагрузка, Гкал/час | Резерв, % | Максимальная присоединенная нагрузка, Гкал/час | Резерв, % |
| Газовая котельная №12, п. Береславка | 8,6 | 6,22 | 28 | 7,56 | 12 |

| 9 8 7 6 5 Гкал/час 4 3 2 1 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УУ |  |  |  |
|  |  | ^ У |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4- S |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,6 |  | 6,22 |  |  | 7,56 |  |  |  |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность | Присоединенная Присоединенная нагрузка 2013 нагрузка 2029 |  |

Рис. 4.1. Параметры установленной мощности и присоединенной нагрузки котельной №12

4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии;

На территории Береславского сельского пселения действует один источник централизованного теплоснабжения – котельная №12 п. Береславка МУП «Береславское

55

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

коммунальное  хозяйство».  К  централизованному  теплоснабжению  подключены  все многоквартирные жилые дома п. Береславка, а также общественные здания.

Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №12 приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2

|  | Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- | --- |
| Площадь, м2 | 55680 | 16309 |
| Установленная мощность котельной, Гкал/час | 8,6 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,266 | 1,2932 |
| Итого: | 7,5592 |

Рис. 4.1. Баланс присодиненной нагрузки по типам абонентов.

4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

а)	Гидравлический режим функционирования тепловой сети определяет
следующие значения:

-	напора, м, (давления теплоносителя, кгс/см2) в ее подающих и обратных
трубопроводах в характерных точках тепловой сети;

-	потерь напора, м, (давления теплоносителя, кгс/см2) в ее подающих и обратных
трубопроводах на расчетных участках тепловой сети;

-располагаемого напора, м, (разности давления теплоносителя, кгс/см2)в подающих и обратных трубопроводах на выводах источника теплоснабжения, в характерных точках тепловой сети и на тепловых пунктах потребителей тепловой энергии;

-	напора (давления) во всасывающих и нагнетательных патрубках подпиточных,
сетевых и подкачивающих насосов.

б)	К гидравлическому режиму функционирования водяных тепловых сетей
предъявляются следующие требования:

-	напор (давление теплоносителя) в обратных трубопроводах тепловых сетей не
должен быть выше допустимого рабочего значения в системах теплопотребления,
присоединенных к трубопроводам тепловой сети, но должен быть не менее чем на 5 м (0,5

56

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

кгс/см2) выше статического напора в теплообменниках горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения или местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения;

-	напор (давление теплоносителя) в обратных трубопроводах тепловых сетей во
избежание подсоса воздуха должен быть не менее 5 м (0,5 кгс/см2);

-	напор (давление теплоносителя) во всасывающих патрубках подпиточных,
сетевых, подкачивающих насосах не должен превышать допустимых значений по
условиям прочности насосов и быть не ниже 5 м (0,5 кгс/см2)или допустимого
кавитационного запаса;

- разность напоров (перепад давления теплоносителя) в трубопроводах тепловых сетей перед тепловыми пунктами потребителей тепловой энергии должна быть не менее расчетного значения потерь напора (падения давления теплоносителя) в системах теплопотребления(теплообменниках горячего водоснабжения - в закрытой системе теплоснабжения, местных системах горячего водоснабжения - в открытой системе теплоснабжения);

- статический напор (давление теплоносителя) в системе теплоснабжения не должен превышать допустимого значения напора (давления теплоносителя) в оборудовании источника теплоснабжения, в трубопроводах тепловой сети и системах теплопотребления, присоединенных непосредственно к трубопроводам тепловой сети, и обеспечивать их заполнение теплоносителем (Сетевой водой).

в)	Для учета взаимного влияния рельефа местности, по которой проложены
трубопроводы тепловой сети, высоты местных систем горячего водоснабжения (при
открытой системе теплоснабжения) или высоты теплообменников горячего
водоснабжения (при закрытой системе теплоснабжения), потерь напора(падения давления
теплоносителя) в трубопроводах тепловой сети и требований к гидравлическому режиму
функционирования тепловых сетей в неотопительный период, перечисленных в п.(б), при
разработке гидравлического режима следует строить график напоров в тепловой сети
(пьезометрический график).

г)	На графиках напоров (пьезометрических графиках) значения гидравлического
потенциала выражаются в единицах напора - метрах.

Величины напор, м, и давление теплоносителя, кгс/см2, связаны следующей зависимостью:

Н = Р/ρ	(4.1)

где Р - давление теплоносителя, кгс/м2; ρ- объемный вес теплоносителя, кгс/м3. При практических расчетах принимается: 103кгс/м2 = 0,1 кгс/см2= 1 м.

д)	Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напора
в трубопроводах тепловой сети относительно рельефа местности, по которой эти
трубопроводы проложены. На графике в определенном масштабе нанесены рельеф
(профиль) местности, высота зданий, системы теплопотребления которых присоединены к
трубопроводам тепловой сети, значения напора в трубопроводах тепловой сети (в
подающем, обратном). На горизонтальной оси (оси ординат) наносится длина трассы
тепловой сети, м, на вертикальной (оси абсцисс) - значения напора в трубопроводах,
геодезические отметки местности и высота систем теплопотребления, м.

Линии напора в трубопроводах тепловой сети наносятся как для рабочего(гидродинамического), так и для статического (гидростатического) режимов.

е)	Для закрытой системы теплоснабжения необходимый напор, м, сетевых и
подкачивающих насосов определяется при расчетном значении расхода теплоносителя по
выражению:

Нн =Ни + Нс + Нп,	(4.2)

57

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Где Ни, Нс, Нп - расчетные потери напора в водонагревательной установке источника теплоснабжения, суммарные расчетные потери напора в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети до гидравлически наиболее удаленного потребителя тепловой энергии, расчетные потери напора в системе теплопотребления этого потребителя, м.

Подача сетевых и подкачивающих насосов при наличии регуляторов температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение, определяется по сумме расчетных значений расхода теплоносителя, учитывающей максимальный часовой расход теплоносителя всех потребителей (по коэффициенту часовой неравномерности водопотребления, в зависимости от количества водопотребителей в системе теплоснабжения в целом по таблице 2 приложения 2 СП 41-101-95 )

При временном отсутствии регуляторов температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение, гидравлический режим функционирования тепловой сети в течение суток и всего неотопительного периода стабильный. Напор и подача насосов выявляется по расчетному значению расхода теплоносителя.

В случае несоответствия значения необходимого напора сетевого или подкачивающих насосов, полученного по выражению (4.2) для неотопительного периода, характеристикам имеющихся насосов целесообразно установить насосы специально для неотопительного периода или уменьшить диаметр рабочих колес насосов, выделенных для функционирования в неотопительный период, либо применять насосы с регулируемым электроприводом.

Напор подпиточных насосов в неотопительном периоде определяется из условия поддержания в тепловой сети требуемого гидростатического режима. Подача подпиточных насосов должна составлять 0,75% объема сетевой воды в трубопроводах тепловой сети и присоединенных к ним теплообменниках горячего водоснабжения в час. При наличии транзитных магистралей длиной более 5 км к указанному значению подачи необходимо добавить расход, равный 0,5% объема транзитных магистралей в час(п.6.16 СНиП 41-02-2003).

ж) Для открытой системы теплоснабжения необходимый напор сетевых насосов определяется при расчетном расходе теплоносителя по выражению (4.2). Производительность сетевых насосов определяется по проверочному расходу теплоносителя в подающем трубопроводе на головном участке тепловой 1сети при максимальном значении водоразбора из него. Таким же образом определяется производительность подкачивающих насосов, установленных на подающем трубопроводе в тепловой сети.

Производительность и напор подкачивающих насосов, установленных на обратном трубопроводе тепловой сети, определяется по проверочному расходу теплоносителя и пьезометрическому графику, соответствующим отсутствию водоразбора.

Напор подпиточных насосов на источнике теплоснабжения определяется для поддержания в трубопроводах тепловой сети гидростатического режима; производительность складывается из среднего часового расхода теплоносителя на горячее водоснабжение (среднечасовой водоразбор) с коэффициентом 1,2 и расхода на подпитку тепловой сети, приведенного в п.(е) для закрытой системы теплоснабжения.

58

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

На расчетный срок не ожидается увеличение присоединенной нагрузки к котельной №12, поскольку на территории Береславского сельского поселения в ближайшие 15 лет не планируется строительсво новых многоквартирных домов. Поэтому дефицита тепловой мощности источника теплоснабжения Береславского сельского поселения не ожидается.

Сведения о резерве тепловой мощности котельной №12 п. Береславка приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Наимнование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 8,6 |
| Присоединенная мощность | Гкал/час | 7,5592 |
| Резерв мощности | % | 12 |

59

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Глава 5 Перспективные балансы производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том

числе в аварийных режимах.

5.1	Обоснование балансов производительности водоподготовительных
установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного
потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Так как схема теплоснабжения в Береславском сельском поселении закрытая, при увеличении нагрузки на котельную, производительность ВПУ не изменится.

5.2	Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по
тепловым сетям.

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на котельной.

60

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

В ближайшие 15 лет система централизованного теплоснабжения не претерпит существенных изменений, поскольку не планируется подключения новых абонентов.

В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию автономную котельную для теплоснабжения сельского дома культуры.

6.2	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для
обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения не предусматривается.

6.3	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки
электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных
тепловых нагрузок;

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой на территории Береславского сельского поселения не имеется.

6.4	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением
зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников
тепловой энергии;

В 2015 году планируется реконтрукция и ввод в эксплуатацию автономной котельной для теплоснабжения Сельского дома культуры.

6.5	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы
котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии;

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

6.6	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и
электрической энергии;

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

6.7	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из
эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники
тепловой энергии;

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

6.8	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах
застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

6.9	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на
территории поселения;

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

61

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых

сетей и сооружений на них

7.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в
зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Поскольку дефицита тепловой мощности существующих источников тепловой энергии на расчетный срок не ожидается, мероприятия данной схемой не предусматриваются.

7.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов
тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку
во вновь осваиваемых районах поселения;

На расчетный срок Схемы теплоснабжения строительство новых тепловых сетей не ожидается.

7.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии
которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от
различных источников тепловой энергии при сохранении надежности
теплоснабжения;

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

7.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

7.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности
теплоснабжения;

Для повышения надежности функционирования систем теплоснабжения рекомендуется реконструкция тепловых сетей отопления с высоким процентом износа.

7.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

7.8 Строительство и реконструкция насосных станций.

Строительство насосных станций на расчетный срок не запланировано.

62

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Глава 8 Перспективные топливные балансы

8.1Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения;

Для определения годового расхода газа на отопление и вентиляцию, жилых и общественных зданий необходимо определить средний тепловой поток.

год	ср

Q      = Q    n Гкал/год

ов	ов0

n - продолжительность отопительного периода 4272 часов

0

ср	ср.о

Q    = Q       х (t   – t     )/( t   - t   ) Гкал/час

ов        ов max        в.р	н        в.р    н.о

Q	– максимальный тепловой поток на нужды отопления и вентиляции для

ов max

жилых и общественных зданий ориентировочно составит на 2029 год - 7,56 Гкал/час.

0

t    - температура внутреннего воздуха в помещениях, равная 20 С (табл.1 ГОСТ

в.р

30494-96),

ср.о

t      - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, равная –

н 0

2,2 С,

t     - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления,

н.о 0

равная – 25 С.

ср

Q     составит:

ов

на 2029 год – 7,56 х (20-(-2,2)/(20-(-25) = 3,73 Гкал/час,

год

Q      составит:

ов

на 2029 год – 3,73 х 4272 = 15934,56 Гкал/год.

Планируемый расход природного газа для нужд отопления и вентиляции жилых и общественных зданий ориентировочно составит:

оv	год	3	3

G      = Q       10 / Q   η тыс. м /год

год	ов	рн

оv	3

на 2029 год G      = 15934,56 х 1000 / 8062 х 0,983= 2010,68 тыс. м /год

год

8.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Аварийных видов топлива на котельной не предусмотрено.

63

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

64

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ системы теплоснабжения - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λО -средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов 1 каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение

65

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

элементов , при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность   отказов   всего   последовательного   соединения   равна   сумме интенсивностей отказов на каждом участке [1/час], где - протяженность каждого участка, [км].

Где:

Li- протяженность каждого участка, [км].

И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

Где:

τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она

монотонно  убывает,  при  α>1   -  возрастает;  при  α=1   функция  принимает  вид

λ(t)=λ0=Const. λ 0-это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в

конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рис. 20. приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

66

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Рисунок 9.1. Интенсивность отказов.

5.	По данным региональных справочников по климату о среднесуточных
температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость
повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой
нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости
температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по
данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых
сетей».

6.	С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских
установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения
снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ
теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени
снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tH+^+

№

,где

■-.<i

<**?■■-.-■

tE- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события. С;

i - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tE- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, С;

£н- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, С;

Q0- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V- удельные расчетные тепловые потерн здания, Дж/(ч* С);

р - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при

внезапном   прекращении   теплоснабжения   эта   формула   при

go

=0имеет

следующиивид:

z = /S * In

(fn-fid

.где

£Е,а-внугренняя    температура,    которая теплоснабжения (+12 ОС для жилых здании);

устанавливается    критерием    отказа

67

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов.

- На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

- В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные1 указанные в таблице ниже

Таблица 9.1.

| Диаметр труб d, м | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления zр, ч | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по уравнению 2.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 2.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 град Ц.

Данные о статистике аварийных ситуаций и времени их восстановления не предоставлены, поэтому нет возможности вычислить вероятность их безотказной работы.

Поскольку сведения по аварийным ситуациям на тепловых сетях и времени их восстановления не предоставлены, рассчитать вероятность безотказной работы системы теплоснабжения не представляется возможным.

68

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

10.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства,
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и
тепловых сетей;

Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей указаны в энергетическом паспорте теплоснабжающей организации. Рекомендуется провести мероприятия согласно Приложению 20 и Приложению 21 энергетического паспорта.

С целью повышения качества и надежности теплоснабжения п. Бреславка настоящим документом рекомендуется реконструкция тепловых сетей с высокой степенью износа.

10.2	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые
потребности;

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

69

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения -теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

70

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

На данный момент в зоне централизованного теплоснабжения Береславского сельского поселения осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация – МУП «Береславское коммунальное хозяйство».

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2014-2029 ГОДЫ БЕРЕСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Декабрь, 2014

1

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

СОГЛАСОВАНО:	СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Поволжский центр	Глава Береславского сельского

энергоэффективности»	поселения

Д.А.Разумов    	 В.В. Афанасьев

«	»	2014 г.	«	»	2014 г.

«Схема теплоснабжения Береславского сельского поселения»

Пояснительная записка

Декабрь, 2014

2

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 	 4

РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ)     И     ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ     В     УСТАНОВЛЕННЫХ     ГРАНИЦАХ

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 	 5

РАЗДЕЛ    2    «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ    БАЛАНСЫ    РАСПОЛАГАЕМОЙ    ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ  ИСТОЧНИКОВ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ  И  ТЕПЛОВОЙ  НАГРУЗКИ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 	 8

РАЗДЕЛ 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 	 10

РАЗДЕЛ    4    ПРЕДЛОЖЕНИЯ    ПО    СТРОИТЕЛЬСТВУ,    РЕКОНСТРУКЦИИ    И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 	 11

РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ

СЕТЕЙ 	 12

РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 	 13

РАЗДЕЛ     7     ИНВЕСТИЦИИ     В     СТРОИТЕЛЬСТВО,     РЕКОНСТРУКЦИЮ     И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 	 14

РАЗДЕЛ   8.   РЕШЕНИЕ   ПО   ОПРЕДЕЛЕНИЮ   ЕДИНОЙ   ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ 	 15

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ..18
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 	 19

3

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разработана на основании муниципального контракта № 192 от 19.11.2014г. (на разработку схемы теплоснабжения Береславского сельского поселения) и в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к контракту).

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Разработка схемы теплоснабжения сельского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2029 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса в рассматриваемом районе, оценки состояния существующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городских поселений.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепловой энергии.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённые с 22.05.2006 года взамен аннулированного.

Технической базой разработки являются:

•	проектная и исполнительная документация по источникам теплоснабжения,
водоподготовительным установкам, тепловым сетям;

- эксплуатационная документация;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя;

Коллектив сотрудников ООО «Поволжский центр энергоэффективности» выражает благодарность руководству и специалистам Береславского сельского поселения за оказанное содействие в предоставлении исходных данных.

4

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ

ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

На территории Береславского сельского поселения централизованное теплоснабжение осуществляет МУП «Береславское коммунальное хозяйство». Источником тепла служит котельная №12, п. Береславка. К централизованному теплоснабжению подключены 17 многоквартирных жилых домов, 6 бюджетных учреждений и 6 зданий прочих общественных организаций общей площадью 71989 м2 (таблица 1.1.).

Таблица 1.1.

Потребители тепловой энергии

| Вид потребителя (муниципальные учреждения, коммерческие учреждения, жилой фонд, прочее) | Количество (шт) | Общая площадь (кв. м) | Количество человек (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 17 | 55680 | 2643 |
| Бюджетные учреждения | 6 | 15219 | - |
| Прочие | 6 | 1090 | - |

2%

77%

Жилой фонд     Бюджетные учреждения     Прочие

Рис. 1.1. Потребители тепловой энергии.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Фактический объем потребления тепловой энергии Береславского сельского поселения за 2013 год приведен в таблице 1.2.

5

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Таблица 1.2.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии: | тыс. Гкал | 15,802 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,346 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 15,456 |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,123 |
| Полезный отпуск всего: | тыс. Гкал | 14,333 |
| на нужды теплоснабжающего предприятия | тыс. Гкал | 0,015 |
| бюджетные потребители | тыс. Гкал | 2,618 |
| население | тыс. Гкал | 11,555 |
| прочие | тыс. Гкал | 0,145 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 8,6 |
| Присоединенная мощность | Гкал/час | 6,22 |
| Годовой объем потребляемой воды | тыс. м3 | 0,27 |

Рис. 1.2. Баланс тепловой энергии.

80,6%

0,1%

бюджетные потребители    на нужды теплоснабжающего предприятия    население    прочие

Рис. 1.3. Полезный отпуск тепловой энергии.

6

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Максимальный тепловой поток на отопление жилого фонда и общественных зданий составит (п.п.2.4* СНиП 2.04.07-86*):

Q      = q А(1+К )К 10-6 Гкал/час, где

omax       o	1     2

q - укрупненный показатель максимального теплового потока, Вт на 1м2 общей

o

площади жилых помещений(прил.2 СНиП 2.04.07-86*) ,

А - общая площадь отапливаемых жилых помещений, м2,

К   - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных

1

зданий (принимается 0,15),

К - 0,8598 коэффициент перевода теплового потока из МВт в Гкал/час.

2

Результаты   расчетов   ориентировочного   максимального   теплового   потока   на отопление жилых и общественных зданий на 2029 год приведены в таблице 2.4.

| Назначение здания | Максимальный тепловой поток Q omax, Гкал/час |
| --- | --- |
| Жилые здания | 6,266 |
| Общественные здания | 1,2932 |
| Итого: | 7,5592 |

Таблица 2.4.

Годовое потребление тепловой энергии:

Qгод ов= Qсровn0 Гкал/год n - продолжительность отопительного периода 4272 часов

0

ср	ср.о

Q ов= Qов max х (tв.р – t    н)/( tв.р- tн.о) Гкал/час

Qов max – максимальный тепловой поток на нужды отопления для жилых и общественных зданий ориентировочно составит на 2029 год - 7,56 Гкал/час.

tв.р - температура внутреннего воздуха в помещениях, равная 200С (табл.1 ГОСТ 30494-96),

tср.он - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, равная – 2,20 С,

tн.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления,

0

равная – 25 С.

Qсров составит на 2029 год: 7,56 х (20-(-2,2)/(20-(-25) = 3,73 Гкал/час,

Qгодов составит на 2029 год – 3,73 х 4272 = 15934,56 Гкал/год.

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

На территории Береславского сельского поселения централизованное теплоснабжение производственных объектов не осуществляется.

7

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

РАЗДЕЛ 2 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия,
при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу
тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой
энергии

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия систем
теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Береславского сельского поселения действует одна котельная, зона её действия приведена в таблице 2.1 и на рисунке 2.1.

Таблица 4.1. Потребители тепловой энергии

| Вид потребителя (муниципальные учреждения, коммерческие учреждения, жилой фонд, прочее) | Количество (шт) | Общая площадь (кв. м) | Количество человек (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 17 | 55680 | 2643 |
| Бюджетные учреждения | 6 | 15219 | - |
| Прочие | 6 | 1090 | - |

8

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

Рис. 4.1. Зона действия котельной №12, п. Береславка.

2.3	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных
источников тепловой энергии

В Береславском сельском поселении теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается от домовых газовых водонагревателей современного типа.

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в
перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный срок Схемы теплоснабжения Береславского сельского поселения не планируется изменение зоны действия существующего источника централизованного теплоснабжения.

9

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

РАЗДЕЛ 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплпотребляющими установками потребителей

На котельной №12 Береславского сельского поселения работает ХВП (химводоподготовка).

Натрий-катионитные фильтры предназначены для получения умягченной воды, используются в схемах водоподготовительных установок электростанций, промышленных и отопительных котельных, различных технологических процессов.

Фильтры натрий-катионитные представляют собой вертикальный сосуд из цилиндрической обечайки с приваренными к ней эллиптическими днищами, в который частично загружается катионитом или сульфоуглем.

Фильтр состоит из следующих основных элементов:

- Корпус с эллиптическими днищами

- Верхнего распределительного устройства

- Нижнего распределительного устройства

Работа натрий-катионитного фильтра заключается в периодическом осуществлении четырех операций:

а)	умягчение;

б)	взрыхление;

в)	регенерация;

г)	отмывка

Производительность водоподготовительной установоки указана в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Вид ХВП | натрий-катионирование |
| --- | --- |
| Производительность, м3/час | 4 |
| Кол-во производимых анализов на ХВО в смену, шт | 4 |

Так как схема теплоснабжения в Береславском сельском поселении закрытая, при увеличении нагрузки на котельную, производительность ВПУ не изменится.

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на котельных.

10

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии,
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях
поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи
тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой
энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от
существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается
на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

На расчетный срок схемы теплоснабжения на территории Береславского сельского поселения не ожидается новое строительство жилого фонда, поэтому нет необходимости в строительстве дополнительных источников тепловой энергии.

4.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

На расчетный срок не планируется расширение зоны действия существующего источника теплоснабжения. Мощности существующей котельной достаточно для покрытия прогнозируемой нагрузки на систему централизованного теплоснабжения. Резерв тепловой мощности котельной №12 п. Береславка составляет 28%.

11

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Транспортировка тепловой энергии к конечным потребителям Береславского сельского поселения осуществляется по тепловым сетям, общая протяженность которых составляет 10,268 км, диаметром от32 мм до 250 мм.

Износ тепловых сетей достигает 82%. С целью повышения надежности и качества теплоснабжения Береславского сельского поселения рекомендуется реконструкция тепловых сетей с высокой степенью износа.

12

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Для определения годового расхода газа на отопление и вентиляцию, жилых и общественных зданий необходимо определить средний тепловой поток.

Qгод ов= Qсровn0 Гкал/год n - продолжительность отопительного периода 4272 часов

0

Qсров= Qов max х (tв.р – tср.он)/( tв.р- tн.о) Гкал/час Qов max – максимальный тепловой поток на нужды отопления и вентиляции для жилых и общественных зданий ориентировочно составит на 2029 год - 7,56 Гкал/час.

tв.р - температура внутреннего воздуха в помещениях, равная 200С (табл.1 ГОСТ 30494-96),

tср.он - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, равная – 2,20 С,

tн.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления,

0

равная – 25 С.

Qсров составит:

на 2029 год – 7,56 х (20-(-2,2)/(20-(-25) = 3,73 Гкал/час,

Qгодов составит:

на 2029 год – 3,73 х 4272 = 15934,56 Гкал/год.

Планируемый расход природного газа для нужд отопления и вентиляции жилых и общественных зданий ориентировочно составит:

Gоvгод = Qгод ов 103 / Qрн η тыс. м3/год на 2029 год Gоvгод = 15934,56 х 1000 / 8062 х 0,983= 2010,68 тыс. м3/год

13

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

РАЗДЕЛ 7 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей указаны в энергетическом паспорте теплоснабжающей организации. Рекомендуется провести мероприятия согласно Приложению 20 и Приложению 21 энергетического паспорта.

С целью повышения качества и надежности теплоснабжения п. Бреславка настоящим документом рекомендуется реконструкция тепловых сетей с высокой степенью износа.

14

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного
самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее –
уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае
смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2.	В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон)
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются
границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается
соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

15

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

3.	Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на
территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории
поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения,
города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного
самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с
указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции
единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан
разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц,
соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой
теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

16

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в
орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения
по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими
и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей
деятельности.

В настоящее время МУП «Береславское коммунальное хозяйство» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1)	Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми
сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с
наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации.

В эксплуатационной ответственности МУП «Береславское коммунальное хозяйство» находятся все магистральные тепловые сети города.

2)	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации,
способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей
системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у МУП «Береславское коммунальное хозяйство» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3)	МУП «Береславское коммунальное хозяйство» согласно требованиям критериев
по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей
деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей
организации, а именно:

а)	заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми об-
ратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжа-
ющими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в)	осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей
деятельности;

г)	будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в
орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения
по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Береславского сельского поселения – МУП «Береславское коммунальное хозяйство».

17

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НАГРУЗКИ МЕЖДУ

ИСТОЧНИКАМИ

В настоящий момент в границах Береславского сельского поселения действует один источник централизованного теплоснабжения – котельная №12, п. Береславка МУП «Береславское коммунальное хозяйство». Зоны их действия подробно описаны в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения Береславского сельского поселения. Существующая зона действия источника тепловой энергии в ближайшей перспективе не претерпит существенных изменений.

Строительство новых источников для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией не требуется.

18

ООО "Поволжский центр энергоэффективности"

404110, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 73

тел.: 8 (8443) 27-02-04; e-mail: pce.vlz@mail.ru

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

По состоянию на дату подписания Муниципального контракта на территории Береславкого сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.