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АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2026 г.                               № 87
Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения Ляпичевского, Пятиизбянского, Приморского сельских поселений Калачёвского муниципального района Волгоградской области
    В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация Калачёвского муниципального района    
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области на период с 2025 по 2035 годы (приложение 1).
2. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Пятиизбянского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области на период с 2025 по 2035 годы (приложение 2).

3. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Приморского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области на период с 2025 по 2035 годы (приложение 3).

4.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Калачёвского муниципального района С.Г. Галкина.
Глава Калачёвского 
муниципального района                                                              Р.С. Горбатый
 Приложение № 1
                                                           утверждена постановлением администрации        Калачевского муниципального района от 05.02.2026 года № 87
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЛЯПИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕФЕРАТ

Схема водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения разработана с целью обеспечения для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2036 года, с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. 

Схемы водоснабжения и водоотведения содержит целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
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Приложение №1

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей схеме приведены ссылки на следующие нормативные документы:

· Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

· Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

· Свод правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

· Свод правил СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения»

· Строительные нормы и правила СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

· Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие понятия:

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации, и выраженные в процентах;

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ВВЕДЕНИЕ

По состоянию на 2017 год протяженность водопроводной сети Ляпичевского сельского поселения составляет
· х. Ляпичев – 18,2 км;

· х. Новоляпичевский – 7,25 км.

· х. Вербовский – 3,54 км

· п. Донской – 7,2 км

Источниками воды являются 6 скважин. В целях бесперебойного водоснабжения задействованы 4 водонапорные башни.

Сеть централизованного водоотведения (канализации) отсутствует.

Капитального ремонта водопровода не проводилось. Элементы системы водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения вводились в строй начиная с шестидесятых годов двадцатого века. За прошедшее время значительно изменились требования к надежности водоснабжения и качеству воды. Так же изменилось действующее законодательство в области водоснабжения и водоотведения.

Задача разработки схемы водоснабжения и водоотведения привести коммунальные системы Ляпичевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и техническими нормами. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в случае существенного изменения природных и технических условий,  реализации мероприятий влияющих на качество и надежность водоснабжения и водоотведения. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛЯПИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1 часть. Схема водоснабжения

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Система и структура водоснабжения поселения

В х. Ляпичев проживает 1250 человек. В х. Новопетровский проживает 270 человек. В х. Новоляпичевский проживает - 355 человек. В х. Вербовский – 346 человек. В поселке Донской проживает - 857 человек.

Жилой фонд сельского поселения, по данным 2013 года, составляет 51,5 тыс. м². Расположение населенных пунктов Ляпичевского сельского поселения показано на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1. Расположение населенных пунктов

Основную часть зданий Ляпичевского сельского поселения составляет жилой фонд. Данные по населенным пунктам поселения приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1  Населенные пункты сельского поселения

	
	
	х. Ляпичев
	х. Новопетро-вский
	х. Новоляпи-

чевский
	х. Вербовский
	п.

Донской

	Население
	чел.
	1250
	270
	355
	346
	857

	Жилой фонд
	м²
	17952
	3924,5
	5177
	5761,5
	12525

	Протяженность водопровода
	км
	18,2
	2,5
	7,25
	3,54
	7,2


Планируемый объем отпущенной в сеть воды составил в 2014 году 86,7 из них 79 тыс. м³ населению и 4,2 тыс. м³ бюджетным потребителям, прочие – 3,5 тыс. м³. Потребление воды абонентами Ляпичевского сельского поселения определяется расчетным способом. 

Источниками водоснабжения сельского поселения, являются подземные воды, водоподготовка и водоочистка отсутствуют.

Система централизованного водоснабжения Ляпичевского сельского поселения обеспечивает круглосуточную подачу воды абонентам в х. Ляпичев – 1068 человек, х. Новоляпичевский - 211 человек, х. Вербовский – 168 человек, п. Донской – 277 человек. Системой централизованного водоснабжения охвачены 90% жителей Ляпичевского сельского поселения. 

Для централизованного снабжения потребителей водой на территории сельского поселения действуют 5 скважин общей производительностью 450 м3/сут. 

1.2. Технологические зоны водоснабжения

На территории поселения выделяются пять технологических зон централизованного водоснабжения:

· х. Ляпичев, включающая 3 скважины и 1 водонапорную башню;

· х. Новоляпичевский, включающая 1 скважину и 1 водонапорную башню.

· х. Вербовский, включающая 1 скважину и 1 водонапорную башню.

· п. Донской, включающая 1 скважину и 1 водонапорную башню.

Горячее водоснабжение на территории Ляпичевского сельского поселения отсутствует.

Характеристики источников водоснабжения приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Характеристики насосов системы водоснабжения приведены в таблице.

	№ п/п
	Тип


	Мощность, кВт
	Расположение
	Примечание

	1
	ЭЦВ 6-10-70
	3,0
	х. Ляпичев
	Водонапорная башня 25 м³



	2
	К 20/30
	4,0
	х. Ляпичев
	

	3
	К 20/30
	4,0
	х. Ляпичев
	

	4
	К 45/30
	7,25
	х. Вербовский
	Водонапорная башня 25 м³

	5
	К 20/30
	4,0
	х. Новоляпичев
	Водонапорная башня 25 м³

	6
	К 45/30
	7,25
	п. Донской
	Водонапорная башня 25 м³


Приборы учета расхода воды на водонапорных башнях не установлены, у потребителей счетчики коммерческого учета воды установлены частично. 

Часть населения хуторов Ляпичевского сельского поселения, особенно п. Донской используют для водоснабжения индивидуальные скважины. Население х. Новопетровский используют для водоснабжения индивидуальные скважины. Индивидуальные скважины имеют глубину 7-9 м и снабжены электрическими насосами. 

1.3. Результаты технического обследования

Централизованный водопровод поэтапно вводился в строй в 1965-1980 году. Капитального ремонта системы централизованного водоснабжения не проводилось. Состояние скважин удовлетворительное. В рамках текущего ремонта частично заменено насосное оборудование. Действующие потребности водопотребления обеспечиваются полностью. 

Трубопроводы системы водоснабжения, преимущественно асбестовые, эксплуатируются более 30 лет, имеют повышенный уровень потерь воды и оказывают негативное влияние на качество воды, после транспортировки к конечному потребителю. Процент износа трубопроводов, по оценке эксплуатирующей организации, достигает 60 %.

Водоочистка и водоподготовка отсутствуют, вода из скважин напрямую подается потребителям.  Результаты исследования воды приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3  Санитарно-гигиенические исследования

	Показатель
	Единица измерения
	Результат исследования
	Норматив

	Запах
	баллы
	0
	2

	Привкус
	баллы
	0
	2

	Цветность
	град.
	0
	20

	Мутность
	мг/л
	1,16
	1,5

	рН
	ед.рН
	7,2
	6-9

	Минерализация
	мг/л
	1448
	1000

	Жесткость
	ºЖ
	7,7
	7,0

	Окисляемость
	мг О2/л
	3,5
	5,0

	Нефтепродукты
	мг/л
	0
	0,3

	ПАВ
	мг/л
	0
	0,5

	Индекс БГКП
	КОЕ/дм³
	менее 3
	менее 3


Химический анализ воды показывает превышение нормативов по минерализации и жесткости воды. Содержание вредных химических веществ не превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) на всех скважинах. Гигиенический анализ воды показывает соответствие нормам по микробиологическим показателям. 

1.4. Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения. 

Все объекты централизованной системы водоснабжения хуторов Ляпичевского сельского поселения находятся в собственности Администрации Калачевского муниципального района. Эксплуатацию и обслуживание объектов системы централизованного водоснабжения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Береславское коммунальное хозяйство».

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения на период до 2036 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения. Основное направление жилищного строительства – реконструкция жилого фонда и индивидуальное строительство. Муниципальное жилищное строительство на территории сельского поселения не планируется

Предусматривается развитие существующей системы водоснабжения в следующих направлениях:

· повышения качества воды, подаваемой населению;

· развитие водораспределяющей сети.

Схемой водоснабжения предусматривается:

· замена ветхих трубопроводов водораспределительной сети;

· ремонт водонапорных башен;

· увеличение протяженности водораспределительной сети с увеличением количества абонентов;

· уменьшение неучтенных расходов и потерь воды.

Подробнее предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения рассмотрены в разделе 4.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Сеть горячего водоснабжения в Ляпичевском сельском поселении отсутствует. Централизованным водоснабжением по данным за 2013 год обеспечены 1562 человека. Потребление осуществляется полностью за счет питьевой воды.

Полив приусадебных участков осуществляется из сети централизованного водоснабжения. 

Расход воды на наружное пожаротушение для населенного пункта до 1 тыс. человек -  5 л/с. Нормативное время тушения пожара 3 часа. 

Расчетное потребление воды, при норме потребления 150 литров в сутки на человека, приведено в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Расчетное потребление воды

	Водопотребление
	Единица
	Кол-во
	Норма,

м³/сут
	Расход,

м³/сут
	Расход,

тыс.м³/год
	Расход

макс.,

м³/час

	Хозяйственно-питьевые нужды
	1 житель
	1562
	0,125
	195,25
	71,26
	8,9

	Полив
	1 житель
	1562
	0,09
	140,58
	25,5
	3,6

	Пожаротушение
	пожар
	1
	-
	10 л/с
	-
	35*

	 ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	96,78
	12,5


* - допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (водоемов)

3.2. Территориальный баланс подачи воды

Территориальный баланс водопотребления можно составить только на основании данных по потреблению электроэнергии насосами водоснабжения, приведенными в п. 3.4. Территориальный баланс подачи воды приведен на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1  Территориальный баланс подачи воды, тыс. м³/год

3.3. Структурный баланс реализации воды

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен на рисунке 3.2.


[image: image6.png]banaHc

B Hacenenue
B Blo/KeTHbIe OpraHn3aumn

H Mpoyvne





Рисунок 3.2. Структурный баланс, тыс.м³/год

3.4. Фактическое потребление населением воды

В настоящее время полный приборный учет поставляемой и потребляемой воды отсутствует. Потребление питьевой воды абонентами определяется расчетным способом. На основании договоров поставки воды, заключенных между МУП «Береславское КХ» и абонентами, объем поставляемой воды составляет, 86,7 тыс. м³ в год. 

Единственным объективным показателем свидетельствующем об объеме потребления, является расход электрической энергии на перекачку воды.

Средняя глубина установки насосов в скважин составляет H=35 м.  Высота водонапорных башен h=15 м. Для учета КПД насосов, потерь воды и гидравлических потерь в трубопроводах примем коэффициент η=0,3. В таком случае годовое потребление воды составит: 
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                        (1)

,где V – объем перекачанной насосами воды за год, м³;

P – расход электроэнергии за год, кВт·ч;

g – ускорение свободного падения 9,8 м/с².

Среднее потребление электроэнергии на нужды водоснабжения составляет 60960 кВт·ч/год, согласно формуле (1), потребление воды составляет, м³/год:
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Таким образом годовое потребление воды через систему централизованного водоснабжения составляет приблизительно 134,36 тыс.м³ в год.

Потребление горячей и технической воды отсутствует.

3.5. Существующие системы коммерческого учета

55% установлены счетчики потребления воды абонентами, преимущественно в общественных зданиях.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их  производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.

Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

В настоящее время дефицит производственных мощностей  системы водоснабжения не выявлен.

3.7. Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет

Согласно с планом развития централизованной системы водоснабжения планируется заключение договоров водоснабжения с абонентами хуторов Ляпичевского сельского поселения, так же планируется расширение действующей сети и подключение новых абонентов.

Полив приусадебных участков жителей производится из системы централизованного водоснабжения. 

Объем потребления к 2020 году планируется, как обеспечение всех абонентов согласно нормативам.

Объем потребления к 2036 году планируется, как обеспечение всех жителей сельского поселения согласно нормативам.
Объемы потребления приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Потребление воды в Ляпичевском сельском поселении

	Год
	2014
	2020
	2026

	Питьевая вода, тыс.м³/год
	86,7
	108,6
	130,5


3.8. Централизованная система горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в Ляпичевском сельском поселении отсутствует.

3.9. Фактическое и ожидаемое потребление питьевой, технической воды

Общий баланс потребления воды приведен в пункте 3.1.

Ожидаемое потребление питьевой и технической воды приведено в пункте 3.7.

Расчет произведен по укрупненным показателям. Объем потребления к 2020 году планируется, как обеспечение всех абонентов согласно нормативам. Объем потребления к 2036 году планируется, как обеспечение всех жителей сельского поселения согласно нормативам.

3.10. Потери воды

Сведения о фактической потере воды при ее транспортировке отсутствуют.  По данным эксплуатирующей организации потери воды составляют 10%. 

3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения зависит от принятия и реализации инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского  поселения. 

Для полива зеленых насаждений благоустроенной парковой зоны планируется устройство поливного водопровода с забором воды из поверхностного источника водоснабжения.

Объемы потребления приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Потребление воды в Ляпичевском сельском поселении (согласно ген.плана в 2026 г))

	

	№ п∕п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Расход на единицу потребителя, м3/сут
	Общее водопот-ребление м3/сут

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	8

	1
	Сельский населенный пункт
	1 житель
	1201
	0,16
	192,16

	2
	Промышленные предприятия
	20% от общего водопотребления
	 
	38,43

	3
	Неучтенные расходы              (содержание домашних животных)
	10% от общего водопотребления
	 
	19,216

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	249,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Полив территории
	1 чел
	1201
	0,09
	108,09

	 
	Пожаротушение     
	наружное
	1
	10 л/с время 3ч
	162 м3

	 
	 
	внутреннее
	1
	2 струи по 2,5л/с
	

	Примечание 1. Расход воды по промышленным предприятиям, в связи с отсутствием официальных данных принят ориентировочно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды.

	

	Примечание 2. Неучтенные расходы  приняты в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Этот расход может включать объем воды необходимый для содержания домашних животных, официальные данных о поголовье которых отсутствуют

	

	


Приведенные в настоящем разделе данные по количеству водопотребителей, расходам питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды, полив населенных пунктов подлежат уточнению на последующих этапах проектирования, при этом выбор водоисточника и подачу воды на полив (совместно или раздельно) принять на основании техно-экономических расчетов.

3.12. Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

Требуемая мощность водозаборных и водоочистных сооружений приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Мощность водозаборных и водоочистных сооружений.

	Год
	2014
	2020
	2026

	Мощность, м³/год
	97,4
	120
	132


3.13. Гарантирующая организация

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная постановлением администрации Калачевского муниципального района, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В  настоящее время  в  Ляпичевском сельском поселении действует единственная эксплуатирующая организация - муниципальное унитарное предприятие «Береславское коммунальное хозяйство». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.14. Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения максимального количества потребителей гарантированно безопасной питьевой водой.

Предусматриваются следующие мероприятия:

· замена ветхих участков  действующих трубопроводов;

· строительство новых участков сети водоснабжения;

· установка приборов учета расхода питьевой воды;

· строительство поливочного трубопровода с водозабором из Цимлянского водохранилища

3.15. Обеззараживание воды (рекомендуется)

На подземных водозаборах производительностью более 50 м³/сут следует предусмотреть системы обеззараживания воды. 

Рекомендуется применить установки ультрафиолетового обеззараживания с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2026 года – 7 шт;

3.16. Замена ветхих участков действующих трубопроводов

Для обеспечения надежности водоснабжения и повышения качества воды необходима планомерная замена ветхих асбоцементных и металлических трубопроводов на пластиковые.

Предусматривается замена трубопроводов, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2018 года – 20 %;

до 2022 года – 20 %

до 2026 года – 10 %

3.17.  Строительство новых участков сети водоснабжения

При появлении заявок на подключение к водопроводу жителей 3-х хуторов и 1-го поселка Ляпичевского сельского поселения возможно расширение действующих сетей. Для обеспечения доступа к услугам водоснабжения необходимо строительство новых участков распределительной сети в районе перспективной жилой застройки протяженностью около 3 км, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 1000 м;

до 2021 года – 1000 м;

до 2025 года – 1000 м.

3.18. Установка приборов учета питьевой воды

В соответствии с федеральным законодательством необходимо довести уровень коммерческого учета потребления воды на границах балансовой принадлежности сетей до следующих объемов:

до 2018 года – 20% общего объема потребления;

до 2022 года – 15% общего объема потребления;

до 2026 года – 10% общего объема потребления.

3.19. Строительство поливочного водопровода
Генеральным планом сельского поселения предусматривается благоустройство парковой территории. Однако не рекомендуется использовать воду подземных источников для полива зеленых насаждений. 

В связи с вышесказанным рекомендуется строительство поливного водопровода с забором воды из Цимлянского водохранилища в срок до 2017 год. Перспективные зоны водоснабжения представлены в Приложении №1.

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения экологической безопасности сельского поселения предполагается реализовать следующие мероприятия:

· стимулирование экономичного расходования питьевой воды установкой счетчиков;

· замена ветхих стальных и асбестовых трубопроводов на более экологичные пластиковые трубы.

· строительство поливного водопровода с забором воды из Цимлянского водохранилища;

5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена  на основании государственных сметных укрупненных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

До 2026 года планируется полная замена действующих трубопроводов на полиэтиленовые. Затраты на мероприятия, разбитые по этапам, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по модернизации системы водоснабжения

	Мероприятие
	Затраты, тыс. руб.

	
	2017 г.
	2021 г.
	2026 г.

	Монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания (рекомендуется)
	-
	-
	420

	Замена ветхих участков  действующих трубопроводов
	5000
	5000
	5000

	Строительство новых участков сети водоснабжения
	2500
	2500
	2500

	Строительство поливочного трубопровода с водозабором из Цимлянского водохранилища
	500
	-
	-

	Установка приборов учета расхода питьевой воды
	100
	40
	10


6.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

· показатели качества питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 – Целевые показатели

	Показатель
	Единица измерения
	2018
	2022
	2026

	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям
	%
	95
	95
	95

	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации)
	%
	20
	20
	10

	Энергоэффективность водоснабжения
	кВт·ч/м³
	0,96
	0,93
	0,83

	Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях
	%
	10
	8
	6

	Обеспеченность абонентов счетчиками воды
	%
	70
	75
	100


7. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных сетей водоснабжения на территории Ляпичевского сельского поселения не выявлено.
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЛЯПИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2 часть. Схема водоотведения

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

По состоянию на 2017 год централизованная система водоотведения в Ляпичевском сельском поселении отсутствует. Строительство такой системы не планируется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В схеме водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения приведены все основные сведения, установленные нормативными правовыми актами,  необходимые для утверждения схемы водоснабжения и водоотведения.

                                                                     Приложение № 3
                                                           утверждено постановлением администрации           Калачевского муниципального района от 05.02.2026 года № 87

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМИНИТЕЛЬНО К ХУТОРУ КОЛПАЧКИ
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ПРИМИНИТЕЛЬНО К ХУТОРУ КОЛПАЧКИ
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей схеме приведены ссылки на следующие нормативные документы:

· Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

· Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

· Свод правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

· Свод правил СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения»

· Строительные нормы и правила СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

· Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие понятия:

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации, и выраженные в процентах;

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ВВЕДЕНИЕ

По состоянию на 2014 год протяженность водопроводной сети составляет 5,3 км. Источниками воды является 1 скважина. В целях бесперебойного водоснабжения задействована 1 водонапорная башня.

Протяженность магистральной сети водоснабжения 5340 м.

Капитального ремонта систем не проводилось. Износ системы водоснабжения составляет 45%. Элементы системы водоснабжения Приморского сельского поселения вводились в строй, начиная с семидесятых годов двадцатого века. Система централизованного водоотведения отсутствует. За это время значительно изменились требования к надежности водоснабжения и качеству воды. Так же изменилось действующее законодательство в области водоснабжения и водоотведения.

Задача разработки схемы водоснабжения  привести коммунальные системы Приморского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и техническими нормами 

Актуализация схемы водоснабжения осуществляется в случае существенного изменения природных и технических условий, реализации мероприятий влияющих на качество и надежность водоснабжения. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

8.1. Система и структура водоснабжения поселения

В х. Колпачки по данным 2017 года проживает 406 человек (рисунок 1.1), 

Рисунок 1. Хутор Колпачки Приморского сельского поселения Калачевского муниципального района
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Источниками водоснабжения сельского поселения, являются подземные воды. 

Системой централизованного водоснабжения охвачены 178 жителей х. Колпачки.

Для централизованного снабжения потребителей водой на территории хутора действует 1 скважина общей производительностью 1,1 тыс. м3/сут, для регулирования неравномерности водопотребления на сети установлена 1 водонапорная башня.

Система централизованного водоснабжения Приморского сельского поселения обеспечивает круглосуточную подачу воды абонентам в х. Колпачки.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 5,3 км.

8.2.  Технологические зоны водоснабжения

На территории поселения, применительно к хутору Колпачки, выделяются одна технологическая зона централизованного водоснабжения:

· «Колпачки», включает 1 скважина и 1 водонапорную башню;

Таблица 1.1 - Характеристики насосов системы водоснабжения приведены в таблице.

	№ п/п
	Тип
	Мощность, кВт
	Расположение
	Примечание

	1
	ЭЦВ 6-6,5-85
	4,0
	х. Колпачки
	Водонапорная башня


Приборы учета расхода воды на водонапорной башне не установлены. 

Часть населения хутора использует для водоснабжения индивидуальные скважины. Индивидуальные скважины имеют глубину 10-30 м и снабжены электрическими насосами. 

8.3. Результаты технического обследования

Централизованный водопровод поэтапно вводился в строй с 1976 гг. Капитального ремонт системы централизованного водоснабжения за весь последующий период эксплуатации – отсутствовал, как таковой.
Скважины поэтапно вводились в строй с 1976 гг. Состояние скважин плачевное. Действующие потребности по количеству и качеству воды желают оставлять лучшего.

Трубопроводы системы водоснабжения асбестоцементные, эксплуатируются более 30 лет. Имеют повышенный уровень потерь воды и оказывают негативное влияние на качество воды, которая поступает к конечному потребителю после транспортировки. Процент износа трубопроводов, по оценке эксплуатирующей организации, достигает 45%.

Вода из скважин напрямую подается потребителям. Химический анализ воды показывает содержание вредных химических веществ в пределах предельно допустимой концентрации (ПДК) на всех скважинах.

Из-за значительной глубины скважин значительную долю расходов на обслуживание системы водоснабжения составляют затраты на электроэнергию. Удельный показатель энергоемкости водоснабжения составляет 0,94 кВт·ч/м³.

8.4. Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения. 

Все объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности Администрации Калачевского муниципального района. 

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Водоснабжение" схемы водоснабжения Приморского сельского поселения на период до 2026 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Генеральным планом развития поселения предусматривается развитие существующей системы водоснабжения в следующих направлениях:

· повышения качества воды, подаваемой населению;

· развитие водо-распределяющей сети;

Схемой водоснабжения предусматривается:

· замена ветхих трубопроводов водораспределительной сети;

· применение ультрафиолетовых установок обеззараживания воды;

· увеличение протяженности водораспределительной сети с увеличением количества абонентов;

· уменьшение неучтенных расходов и потерь воды.

Подробнее предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения рассмотрены в разделе 4.

9. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

9.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Сеть горячего водоснабжения в Приморском сельском поселении отсутствует, водопровод для снабжения населения технической и поливочной водой отсутствует. Потребление осуществляется полностью за счет питьевой воды.

В настоящее время приборный учет поставляемой и потребляемой воды организован на 25%. На основании договоров поставки воды, заключенных между МУП «Ильевское КХ» и абонентами, максимальный объем поставляемой воды составляет, по данным 2013 года - 13,7 тыс. м³ в год.

Расчетное потребление воды приведено в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Расчетное потребление воды

	Водопотребление
	Единица
	Норма,

м³/сут на 1 жителя
	Расход,

м³/сут.
	Кол-во жителей
	Расход,

тыс.м³/год
	Расход

макс.,

м³/час

	
	
	
	
	
	
	

	х. Колпачки

	Хозяйственно-питьевые нужды
	1 житель
	0,150
	26,7
	178
	9,7
	2,18

	Полив
	1 житель
	0,09
	6,3
	70
	1,01
	0,51

	Пожаротушение
	пожар
	10 л/с
	-
	1
	-
	36

	 ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	10,7
	2,69


Нормативное время тушения пожара 3 часа. Полив приусадебных участков осуществляется из системы централизованного водоснабжения.

Исходя из табличных расчетов видно, что максимальное нормативное потребление воды жителями хутора Колпачки составляет 10700 м³ в год. Потери соответственно составляют приблизительно до 3000 м3 в год.

· Структурный баланс подачи воды

Потребление питьевой воды и технологические потери питьевой воды приведены на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1. Структурный баланс, тыс.м³/год

9.2. Фактическое потребление населением питьевой, технической воды

Потребление питьевой воды абонентами определяется расчетным способом. Приборы учета в сети водопотребления установлены частично. Объективным показателем свидетельствующем об объеме потребления воды, является расход электрической энергии на перекачку воды.

Средняя глубина установки насосов скважин составляет H=40 м. Высота водонапорных башен h=18 м. Для учета КПД насосов, потерь воды и гидравлических потерь в трубопроводах примем коэффициент η=0,3. В таком случае годовое потребление воды составит: 
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,где V – объем перекачанной насосами воды за год, м³;

P – расход электроэнергии за год, кВт·ч;

g – ускорение свободного падения 9,8 м/с².

Среднее потребление электроэнергии на нужды водоснабжения составляет 8640 кВт·ч/год, согласно формуле (1), потребление воды составляет, м³/год:
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Таким образом годовое потребление воды через систему централизованного водоснабжения составляет приблизительно 16 тыс.м³ в год.

Потребление горячей и технической воды отсутствует.

9.3. Существующие системы коммерческого учета

Коммерческий учет потребления воды в х. Колпачки установлены частично.
9.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.

Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

В настоящее время дефицита производственных мощностей системы водоснабжения не выявлено.

9.5. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет

Согласно с планом развития централизованной системы водоснабжения планируется расширение сети и подключение новых абонентов.

Полив приусадебных участков жителей производится из системы централизованного водоснабжения.

Объемы потребления приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Прогнозируемое потребление воды в хуторе Колпачки Приморского сельского поселения

	Год
	2014
	2019
	2026

	Население, чел
	178
	275
	406

	Потребление, тыс.м³/год
	12,5
	15
	22,2


Расчет произведен по укрупненным показателям. Объем потребления к 2021 году планируется, как обеспечение всех абонентов согласно нормативам. Объем потребления к 2026 году планируется, как обеспечение всех жителей сельского поселения согласно нормативам.

9.6. Централизованная система горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Приморское отсутствует.

9.7. Фактическое и ожидаемое потребление питьевой, технической воды

Общий баланс потребления воды приведен в пункте 3.1.

Ожидаемое потребление горячей, питьевой и технической воды приведено в пункте 3.7.

Расчет произведен по укрупненным показателям, за норму принято максимальное значение показателей.

Ожидаемое потребление питьевой и технической воды приведено в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Ожидаемое потребление воды в 2026 году

	Водопотребление
	Единица измерения
	Кол-во
	Норма,

м³/сут


	Расход,

м³/сут
	Расход,

тыс.м³/год
	Расход

макс.,

м³/час

	Питьевая вода
	1 житель
	406 чел
	0,150 
	60,9
	22,2
	5,2

	Пожаротушение
	пожар
	1
	-
	10 л/с
	-
	36*

	 ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	22,2
	5,2


* - допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (водоемов)

9.8. Потери воды

Сведения о фактической потере воды при ее транспортировке отсутствуют.  

9.9. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс водоснабжения зависит от принятия и реализации инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Приморского сельского поселения.

9.10. Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

Требуемая мощность водозаборных сооружений приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Мощность водозаборных сооружений.

	Год
	2014
	2017
	2026

	Мощность, м³/год
	12,5
	15
	22,2


9.11. Гарантирующая организация

Гарантирующей организацией, в соответствии с постановлением администрации Калачевского муниципального района, определено МУП «Ильевское коммунальное хозяйство». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.12. Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения максимального количества потребителей гарантированно безопасной питьевой водой.

Предусматриваются следующие мероприятия:

· Замена установок ультрафиолетового обеззараживания;

· Замена ветхих участков действующих трубопроводов;

· строительство новых участков сети водоснабжения;

· Установка приборов учета расхода питьевой воды.

9.13. Обеззараживание воды

На подземных водозаборах производительностью более 21 м³/сут следует предусмотреть системы обеззараживания воды.

Рекомендуется применить установки ультрафиолетового обеззараживания с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2021 года – 1 шт;

9.14. Замена ветхих участков действующих трубопроводов

Для обеспечения надежности водоснабжения и повышения качества воды необходима планомерная замена ветхих: металлических, чугунных и асбестоцементных труб - на пластиковые

Предусматривается замена трубопроводов, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 30%;

до 2021 года – 30%

до 2025 года – 30%

9.15.  Строительство новых участков сети водоснабжения

Для обеспечения доступа к услугам водоснабжения необходимо строительство новых участков распределительной сети в районе перспективной жилой застройки протяженностью около 1,0 км, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 300 м;

до 2021 года – 300 м;

до 2025 года – 400 м.

При появлении заявок на подключение к водопроводу жителей х. Колпачки возможно расширение действующих сетей в указанных населенных пунктах.

Перспективная технологическая зона централизованного водоснабжения представлена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 Перспективные зоны водоснабжения

9.16. Установка приборов учета питьевой воды

В соответствии с федеральным законодательством необходима установка приборов коммерческого учета потребления воды на границах балансовой принадлежности сетей в следующих объемах:

до 2017 года – 20% общего объема потребления;

до 2021 года – 15% общего объема потребления;

до 2025 года – 15% общего объема потребления;

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения экологической безопасности сельского поселения предполагается реализовать мероприятия по внедрению безопасной, безхлорной, технологии ультрафиолетового обеззараживания воды.

Для обеспечения экономичного использования подземных вод, как одного из компонентов экосистемы, предусмотрены следующие мероприятия:

· стимулирование экономичного расходования питьевой воды установкой счетчиков.

11. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не отнесенные на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

Затраты на мероприятия, разбитые по этапам, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по модернизации системы водоснабжения

	Мероприятие
	Затраты, тыс. руб.

	
	2017 г.
	2021 г.
	2026 г.

	Монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания
	-
	100
	-

	Замена ветхих участков действующих трубопроводов
	150
	150
	150

	Строительство новых участков сети водоснабжения
	300
	300
	400

	Установка приборов учета расхода питьевой воды
	100
	100
	50


12.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

· показатели качества питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды  при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 – Целевые показатели

	Показатель
	Единица измерения
	2017
	2021
	2026

	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям
	%
	95
	95
	95

	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации)
	%
	70
	40
	10

	Энергоэффективность водоснабжения
	кВт·ч/м³
	0,94
	0,91
	0,88

	Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях
	%
	10
	8
	6

	Обеспеченность абонентов счетчиками воды
	%
	40
	70
	100


8. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

По состоянию на 2017 год централизованная система водоотведения в Приморском сельском поселении отсутствует. Строительство такой системы не планируется.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В схеме водоснабжения и водоотведения Приморского сельского поселения приведены все основные сведения, установленные нормативными правовыми актами, необходимые для утверждения схемы водоснабжения и водоотведения.
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